佛山市南海区九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目

论证会 文 件

采购项目编号： JJ-2013-

采购方式：公开招标

采 购 人（章）：佛山市南海区九江镇医院

采购代理机构（章）：广东宏正工程咨询有限公司

核准备案单位（章）佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心

核准备案日期   2013    年         月

目   录

第一章  招标公告	3

第二章  用户需求	6

第三章  投标单位须知	19

第四章  合同格式	31

第五章  投标文件格式	37

第一部分 自查表	38

第二部分 资格证明文件	40

第三部分 报价部分	45

第四部分 商务技术部分	48

第五部分 其他文件说明	53

第六部分 投标文件封面和密封袋封面	55

# 第一章  招标公告

广东宏正工程咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受佛山市南海区九江镇医院委托进行国内公开招标，请合格投标单位就佛山市南海区九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目提交密封投标，现将该项目采购文件进行公示，公示期间为2013年  月  日至2013年  月  日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标单位认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向采购代理机构提出质疑。项目采购内容如下：

1.项目名称：佛山市南海区九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目

2.项目编号：JJ-2013-

3.招标内容及数量：

| 项目内容 | 数量 | 单位 | 安全文明施工费 （不可低于） | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 佛山市南海区九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目 | 1 | 项 | 140,385.53元 | 6,200,330.54元 |

投标单位应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包中部分内容进行投标；投标单位必须具备独立完成本项目的能力。

4. 招标资格标准：

参加本项目投标的投标单位除应具备《政府采购法》第二十二条投标单位资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标单位必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格，在经营范围内投标并且经营范围必须含有净化设备，或净化安装，或室内空气净化，或手术室净化系统等内容；（提供加盖公章的复印件）

2、投标单位具有有效的医疗器械经营企业许可证；（提供加盖公章的复印件）

3、投标单位有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）或机电设备安装专业承包叁级以上（含叁级）资质；（提供加盖公章的复印件）

4、投标单位须持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；（提供加盖公章的复印件）

5、必须独立完成本项目的投标和项目实施，本项目不接受任何联合体投标。

6、参加投标的投标单位代表必须是法人代表或法人授权代表。

5. 获取采购文件方式：

1、请投标单位携带以下资料到佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心获取招标文件，以下资料必须提供原件进行核对，核对后退回：

- 有效的营业执照副本（加盖公章的复印件）；

- 有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）或机电设备安装专业承包叁级以上（含叁级）资质（提供加盖公章复印件）；

- 有效的医疗器械经营企业许可证（提供加盖公章复印件）；

- 建设行政主管部门颁发的安全生产许可证（提供加盖公章复印件）；

- 法人代表授权书原件(加盖公章及加盖法人代表印章或签名)；

- 投标单位必须凭银行出具的现金存款凭证方可获取招标文件。

2、获取招标文件的时间：2013年  月  日～2013年  月  日每天8:30-12:00，14:30-16：30（北京时间，法定节假日除外）

3、获取招标文件地点：佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心（地址：南海区九江镇人民政府办公大楼E座3楼）。

4、联系人：龙先生       联系电话：0757－81867001

5、招标文件工本费：人民币150.00元/套，文件一经售出，概不退还。

6、投标单位须先到佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心审核报名资料，然后到银行缴款，缴款后凭银行收款回执原件到佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心领取招标文件。

7、投标单位将招标文件工本费汇入以下账户：

户  名：广东宏正工程咨询有限公司

账  号：44501501040001456；

开户行：农行南海海逸支行；

款项来源：（简称）九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目 招标文件费。

6.递交投标文件时间：2013年  月  日9时_30分(北京时间)到2013年   月  日10时_00分(北京时间)；

7. 投标截止时间2013年  月  日10时_00分(北京时间)；

8. 开标时间/地点：_2013年  月  日10时_00分(北京时间)/地点：佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心，地址：南海区九江镇人民政府办公大楼C座2楼会议室。

| 采购代理机构名称：广东宏正工程咨询有限公司 采购代理机构联系人：杨先生、黄小姐 电话：0757-86300101 传真：0757-86368680 联系地址：佛山市南海区桂城海五路俊雅花园50座2楼 | 采购人：佛山市南海区九江镇医院 联系人：伍林新 电话： 0757-81865572 联系地址：佛山市南海区九江镇 |
| --- | --- |

二〇一三年  月

# 第二章   用户需求

## 一、资格要求

1.投标单位资格要求：

参加本项目投标的投标单位除应具备《政府采购法》第二十二条投标单位资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标单位必须是在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格，在经营范围内投标并且经营范围必须含有净化设备，或净化安装，或室内空气净化，或手术室净化系统等内容；（提供加盖公章的复印件）

2、投标单位具有有效的医疗器械经营企业许可证；（提供加盖公章的复印件）

3、投标单位有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）或机电设备安装专业承包叁级以上（含叁级）资质；（提供加盖公章的复印件）

4、投标单位须持有有效的建设行政主管部门颁发的安全生产许可证；（提供加盖公章的复印件）

5、必须独立完成本项目的投标和项目实施，本项目不接受任何联合体投标。

6、参加投标的投标单位代表必须是法人代表或法人授权代表。

## 二、具体要求

- 一、综合说明

1、投标单位应在采购人所提供技术要求的基础上进行各系统专业设计。

2、设备量计算规则及编制依据：采用设备配置数量清单计价模式，由投标单位自行编制系统量清单实际情况自行报价。

- 二、现场条件:可交付中标人安排的范围。

三、完成时间：签定合同后在2013年10月前完工。

- 四、招标内容和范围

1、招标范围：详见招标图纸虚线范围和用户需求书。

a．手术部：位于新住院大楼十楼，项目面积约1000平方米；手术部共计6间洁净手术室及其辅助用房。包括1间百级层流手术室，5间万级洁净手术室（其中OR.2为万级防辐射手术室、OR.3为百级防辐射手术室、OR.4、OR.5为万级腔镜手术室，OR.6为万级正负压转换手术室）洁净走廊、复苏室等十万级辅助用房及生活区办公用房（详见招标图纸标注的洁净等级）的手术室基本设备配置、洁净装饰装修、洁净空调系统、自动控制系统、动力、照明系统、医用气体系统、弱电系统（网络系统、电话系统、呼叫对讲系统、背景音乐系统、可视门禁系统、给排水系统的设计和安装。手术室的基本配置、所有设备及材料的采购、产品制造、运输、安装调试、系统检测、可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交图纸和资料以及售后服务、协助验收等；不含消防系统、外窗外墙装饰及移动家具家电、医疗设备、地面防水等。

b．产房：产房位于新住院大楼七楼；项目共计4间普通产房（包括一间隔离产房、2间普通产房、一间VIP温馨产房）及虚线范围内辅助用房的装饰装修、动力照明系统、空调系统、医用气体系统、弱电系统（网络系统、电话系统、可视门禁系统）给排水系统设计和施工。产房的基本配置、相关设备及材料的采购、产品制造、运输、安装调试、系统检测、可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交图纸和资料以及售后服务、协助验收等；不含消防系统、外窗外墙装饰、地面防水、移动家具家电、医疗设备等。

c、十层手术部和七层产房冷热源系统：手术部及产房冷热源由采购人提供，手术部采用名牌风冷热泵模块机组。产房采用分体式冷暖型空调机由采购人提供；由采购人负责管道敷设、设备采购及配套设备安装；设备机房设计时要求设置地漏，并考虑机房整体防水，中标人将设计图纸提交院方确认、设备机房的防水工作由采购人负责。

d、本次招标范围不含手术室及产房护士站、污洗池/台；不含办公桌椅、移动家具、手术床、无影灯、吊塔、呼吸机、监护仪等医疗设备。

e、采购人负责把给排水、强弱电（电话、网络）、医气等管线引至同层管井内供中标人接驳，冷热源管线由采购人负责；以后所有内容均由中标人施工（给排水提供大楼立管、强电提供电缆至同层管井、弱电提供光纤至同层管井），其中设备机房的装修及机座、预留孔、找平等工作由采购人负责。

f、采购人负责将本区域楼层做PVC地板胶区域的水泥砂浆地面找平完成。建筑预留孔和设备水泥基础、机房地面防水等由采购人按照中标人的要求完成施工由采购人负责。

五、投标单位要求：

中标单位为设计出图及项目承包单位，按投标图纸总价承包。不允许中标方单方决定将安装项目进行分包，如非主体项目或非关键项目需要分包，则必须事前与采购使用单位协商并取得采购人书面同意后才可执行，否则采购人将保留中止中标单位项目合同的权利。

六、设计规范要求：

1、项目质量验收标准执行国家规定标准，包括但不限于以下标准：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002

《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88

《洁净厂房设计规范》GB50073-2001

《采暧通风与空气调节设计规范》GB50019-2003

《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《军队医院洁净护理单元建筑技术标准》YFB 004—1997

《洁净室施工及验收规范》JGJ71-90

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95

《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-95

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

其它与本系统相关的技术规范。

投标单位应根据招标方提供的图纸、清单和招标文件的要求，对招标范围内的建筑洁净装饰系统、净化空调系统、自动控制系统、、强弱电系统、医用气体系统、给排水系统各系统及手术室基本配置进行各专业图纸深化设计和设备采购及安装。

2、投标单位必须具有科学的质量管理体系，在投标时提交描述。

3、质量不符合设计要求或质量不合格者，采购单位有权要求中标单位停工和返工返工费用由中标单位承担，完成时间不予顺延。

4、本项目的全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修全过程的各项目技术参数必须符合或高于本招标文件及国家建设部、国家发展计划委员会批准的相关规范中所制定的指标；尚应符合国家有关强制性标准、规范的规定以及其他有关标准、规范的要求。

七、项目管理

1、中标单位必须严格按照已经确认的方案组织安装，并应接受采购单位对系统质量、完成时间、安全、文明施工、环境保护及工地纪律的管理。

2、中标单位在系统安装期间，须严格遵守当地政府职能部门的各项规章制度，由于管理不善，导致政府职能部门的罚款和停工整改，其发生的费用与损失均由中标单位自行承担。

3、中标单位在系统安装期间，必须配备专职安全员，建立健全动火申请批准制度，配置一定数量的消防器材，并报送采购单位核准备案。

4、中标单位在安装期间，必须建立项目安全用电制度，确保施工用电设备的完好无损，并设置漏电保护装置；施工期间发生的一切事故均有中标单位负责。

- 八、各系统范围及技术要求：

- （一）医用装饰系统

- 1. 总体要求：

- 设计方案应当总体布局合理，功能完整，洁污分离，合理可行。严格执行强制性标准、各项规范、规程和招标文件的技术要求。

- 建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合防火要求的总原则；净化要求的区域范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏。

- 2、材料选用：

- 手术部：

- 墙面：由中标方提供色板、具体色彩由采购人选定；

  - 手术室墙体采用钢结构龙架作为承重框架，墙面选用1.5mm以上电解钢板，预制拼装式结构，表面喷涂国际知名品牌环保、抗菌涂料，达到抗菌、耐腐蚀、气密封无缝效果，整体墙面光滑平整。内衬板做隔音保温处理；防辐射手术室加设2mm厚防护铅板。

  - 洁净走廊、缓冲换车间和净化区辅助用房墙体采用具有防潮性、抗刮发、耐磨损  、易清洁、安全环保的50mm厚优质白色玻镁板。

  - 湿区（男女卫生间等）墙面采用砖墙间隔，经防水处理后铺贴20×400墙面砖。

  - 其他办公区域墙面：采用50mm厚优质白色玻镁板间隔。

- 地面：由中标方提供色板、具体色彩由采购人选定；

  - 手术室地面选用自流平铺贴进口品牌2.0mm优质PVC卷材；具有抗静电、抗菌、防霉、耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢等功能。防辐射手术室铺设前加设硫酸钡防护。

  - 手术部的缓冲间地面采用铺贴进口品牌2.0mm优质PVC卷材；洁净走廊、污物走廊及其他洁净区辅房均选用自流平铺贴进口品牌2.0mm优质PVC卷材；具有抗静电、抗菌防霉、耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢等功能；换鞋间铺设铺贴进口品牌2.0mm优质PVC卷材。

  - 卷(片)材之间所有拼缝均用同质专用焊条处理成平整无缝，与墙体均为圆弧连接。

  - 湿区地面（卫生间、污洗打包、铺贴600*600防滑地砖，粘贴前做防水处理；更衣换鞋、值班室等生活区及办公区域地面办公区域铺贴进口品牌2.0mm优质PVC卷材。

- 天花：

  - 净化手术室按国家相关规范要求设置净化送风天花，周边区域材料与手术室墙面材料相同。

  - 洁净区的洁净走廊、缓冲间、辅助用房均采用50mm厚优质白色玻镁板吊顶装饰。污物走廊、办公区及湿区的区域采用600*600铝扣板。

  - 手术室吊顶高度为2.8m，其他区域吊顶高度为2.6m。

- 门：由中标方提供色板、具体色彩由采购人选定；

- （1）手术部主入口及换车间

  - 设医用密封悬吊式自动门（采用进口品牌专用电机），不设观察窗；与护士站具有可视对讲功能。

  - 换车间前后两个医用悬吊自动门之间设置知名品牌电子互锁装置，以保证正常情况下当其中一趟门打开时,另一趟门必须处于关闭状态或者自动关闭。

  - 手术部主入口医用密封悬吊式自动门具有在内部电动（脚插控制）、内部手动全开开启方式。其中手动方式：手术部的主入口仅换床间内设手动把柄。

  - 医用密封悬吊式自动门带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2100；门框及门洞采用不锈钢包边。

  - 医用密封悬吊式自动门门洞设置防夹伤的“对射”感应装置，门体设不锈钢防撞带。

- （2）手术间

  - 采用医用密封悬吊式自动门（采用进口品牌专用电机）)，设观察窗。自由通过尺寸不小于1400×2100。

  - 控制模式采用微电脑控制，具有多种安全运行模式，具有全开、常开功能；应同时具有内外设置脚插感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，

  - 手术室门头盖上需有“手术中”指示灯；安装形式采用内嵌式（指门体镶嵌在墙内，与墙面处于同一平面）；与门框接触的地方均有双圈密封胶条进行气密封；

  - 门洞设置防夹伤的“对射”感应装置，门体设不锈钢防撞带。

  - 后门采用气密封平开门；门体采用胶合板面贴彩色防火板制作，铝合金包边；门上设玻璃观察窗、不锈钢防撞带。

  - 防辐射手术室门及后门不设观察窗；后门采用手动方式，按医学X射线防护规范加设防护铅板。

  - 净化区内其它门选用气密封平开门，门体采用胶合板面贴彩色防火板制作，铝合金包边和门套，设不锈钢防撞带；带观察窗。

  - 生活区与办公区选用门体采用胶合板面贴彩色防火板制作，铝合金包边和门套，设不锈钢防撞带；带观察窗，具体样式与色彩由中标单位安装时提供样图供采购人选定。其中招标范围内的有消防要求的消防门由采购人负责安装，

  - 所有门体要求专业工厂整体预制进场安装，不允许安装现场制作安装。要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

  - 凡属于施工界面上的防火门由大楼总包方负责，其他普通门由分包方负责。

- 基本设施，注：手术室基本配置如下表，均由中标人负责：

| 设备名称 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 内嵌式电脑书写台 | 1套/间 | 不锈钢材料，650mm×1080mm，带照明，上层预留液晶显示器位置，下层预留推拉式电脑键盘位置，电脑设备主机由采购人提供。 |
| X光看片箱 | 1套/间 | Ⅰ级手术室设六联，其余手术室设四联，底箱采用不锈钢板，内置国际知名品牌光管及继电器，外框铝合金制作。 |
| 藏墙式医气终端 | 套/间 | BSI标准。所有插头均为不可互换式，为快速插拔型，可单手操作，每套含插座，底盒，面盖各一个。氧气、负压吸引2套/间；压缩空气1套/间； 另OR.4和OR.5腔镜手术室配置二氧化碳1套/间。每间配麻醉气体排放功能的终端插头1个。 |

| 防水防尘地面插座 | 1个/间 | 220V，20A，用作电动手术床地插，带底盒及金属面盖的万能插座。 |
| --- | --- | --- |
| 防水防尘插座 | 3组/间 | 每组4个插座，每个插座为二三万能插座，220V，10A。 |
| 等电位接地端子 | 1套/间 | 每组插座箱配等电位接地端子2个 |
| 内嵌式药品柜、 器械柜、麻醉柜 | 各1套/间 | 不锈钢材料，每间手术室各设1个。 内嵌式药品柜、器械柜、麻醉柜900×1700×350，分四门开启，上下两层内均有高强度之玻璃拖架，可放置足量手术器械。柜体采用磨砂不锈钢板，柜门用不锈钢框玻璃门。内嵌式药品柜、器械柜、麻醉柜均设置不同辨识色彩框。具体色彩选择由采购人确定。分别嵌置在手术室的内墙面两侧，不设置在四角上。 |
| 备用电源插座 | 2套/间 | 220V，15A，10A |

预麻室设置为十万级；并设置装设备带、每床2个氧气、2个负压吸引、1个压缩空气、四个万能插座、呼叫对讲分机。

- 其他：

  - 洁净走廊墙面设置不锈钢防撞带。

  - 洁净走廊及污物走廊阳角处设不锈钢至吊顶护角，所有护角采用90度直护角。

  - 防辐射手术室防护要求不小于2个铅当量。

  - 所有内窗窗套均采用铝合金包边。

- 产房：

- 墙面：

  - 产房墙体和辅助区域墙面均采用50mm厚优质白色玻镁板）。

  - 湿区墙面轻质砖墙间隔（由采购人负责）；经防水处理后铺贴320×320墙面砖。

- 地面：由中标单位提供色板、具体色彩由采购人选定；

  - 产房地面选用国际著名品牌导静电抗菌、碘酒、血迹可擦洗型、防火、耐磨2.0mm厚的PVC卷材。

  - 湿区地面防水处理后铺贴300×400业内知名品牌防滑地砖。

  - 其他区域地面采用铺贴国际著名品牌2.0mm厚的PVC卷材。

- 天花：

  - 分娩室天花采用知名品牌铝塑板，要求板与板之间拼接缝打胶密封。

  - 除分娩室以外的其他所有辅助用房及护士站区域均采用600*600铝扣板。

  - 产房吊顶高度为2.8 m，其他辅助区域吊顶高度为2.6m。

- 门：

- （1）产房主入口

  - 采用双向双开气密封平开门；门体采用胶合板面贴彩色防火板制作， 铝合金包边；门上设玻璃观察窗、不锈钢防撞带。

- （2）产房

  - 均采用气密封平开门；门体采用胶合板面贴彩色防火板制作，铝合金包边；门上设玻璃观察窗、不锈钢防撞带。分娩室限制区连通的前门须设置双向地弹簧；污物走廊连通的后门须设置单向地弹簧；保证分娩室后门开门方式为外拉内推式。

  - 限制区内其它门选用气密封平开门，门体采用胶合板面贴彩色防火板制作， 铝合金包边和门套，设不锈钢防撞带；带观察窗。

  - 生活区与办公区选用门体采用胶合板面贴彩色防火板制作，铝合金包边和门套，设不锈钢防撞带；带观察窗，具体样式与色彩由中标单位安装时提供样图供采购人选定。其中招标范围内的有消防要求的消防门由采购人负责安装，

  - 所有门体要求专业工厂整体预制进场安装，不允许安装现场制作安装。要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

- 其他：

  - 每床位均配置足够电源插座。

  - 待产室每床设U型输液导轨一套。

  - 所有内窗窗套均采用铝合金包边。

- 3、建筑装饰材料技术、质量要求：

1）▲医用悬吊气密封自动门技术要求：

*投标单位必须具有厂家制造商的有效授权书（提供授权证明原件）

- 门体铝材采用建筑行业用6063-T5、6063-T6系列铝合金型材，并应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》GB 5237-2004中规定的高精级，铝合金型材必须符合《玻璃幕墙工程技术规范》（JGJ102-2003）与《建筑幕墙》GB/T21086-2007规定。由模具造成的纵向挤压痕深度不得超过0.05㎜。

- 开门速度150-500mm/s可调，闭门速度150-500mm/s可调，开门停留时间0~8sec可调；

- 具备设定半开功能（遥控器控制）

- 手动关闭力小于42N以下；

- 使用电源AC220V  +/-10%，50/60HZ。

- 消耗功率：〈165W。

- 电子控制器，32位元微电脑处理控制器。

- 马达：DC直流马达运行噪音〈45Db

- 采用凹入式拉手。

- 适应环境温度-20℃-+50℃，湿度-30%-85%RH

- 电机采用小体积、大功率的直流无碳刷自动门专用电机，采用国际知名品牌（可选）。即使频繁开闭，也可长期无故障运行；门机控制系统与电机同品牌，可设定半开、常开及全开等多种运行方式，运行速度多段可调。

- V形轨道和圆弧凹槽设计，保证门开启顺利，保证门关闭时四周橡胶与门框紧密贴，达到密封效果；专业设计的机械省力型门把手能保证在停电时轻松开门。

- 门体四周采用优质专用铝合金材料（结构最薄处大于2.5mm），门身采用优质电解钢板龙骨结构，内填隔热、防火材料，饰面采用覆膜钢板，保证在各种情况下不开裂。

- 开门形式可实现手控、非接触式红外线感应、微波感应、脚踏式感应式等多种形式，避免用手接触门体时细菌交叉感染。

- 门洞两侧设防撞示宽射灯光幕，门开自动灯亮，门闭自动灯灭，门框及门洞采用不锈钢包边，门洞设置防夹伤的“对射”感应装置，

2）抗菌涂料技术参数要求：

- 具有国家化学建筑材料测试中心的检测报告，并且所检项目达到《弹性建筑涂料》（JG/T172—2005）外墙技术指标要求；

- 耐洗刷性要大于等于2000次，且检测结果要达到洗刷2000次不漏底；

- 耐人工老化性要达到400h不起泡，不剥落，无裂纹，粉化级数要小于等于1级，变色级数要小于等于2级，色差值要达到3.1～6.0△E（2 级）；

- 拉伸强度在标准状态下要大于等于1.0Mpa；

- 断裂伸长率在标准状态下要大于等于200%，热处理以后要大于等于100%；

- 具备中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局下发的进口涂料备案书。

3）观片灯技术参数要求：

- 要求产品造型美观、光源稳定、屏幕亮度均匀、观片清晰、操作方便；

- 采用国内先进夹片装置，插片轻松，夹片牢固，取片容易；

- 屏框边采用高强度铝合金制作，表面装饰采用ABS材料，屏幕采用进口乳白有机玻璃，耐用美观，光洁度高，长时间使用不褪色；

- 采用铝合型材整体成型制造箱体，结构牢固，线条流畅美观；

- 箱体与面板采用暗式自动锁合开关，开合容易，便于检查，维修；

- 电路设计合理，要求采用电子镇流器，使用电压范围广，适用电压150V-220V；

- 无噪声，亮度为1000—1500LUX。根据需要可选择内置强光灯

4）药品柜技术参数要求：

*投标单位必须具有厂家制造商的有效授权书（提供授权证明原件）

- ▲规格尺寸为：900 mm×1700 mm×350 mm。

- 柜身采用优质304不锈钢拉丝板制作，依据建筑用不锈钢钢板应遵守GB4237-84以及GB-3280-84。主要化学成分：以00Cr17Mo 铁素体型不锈钢为主，其含Ni≥8.36。物理性能要求：屈服强度（MPa）: ≥245; 抗拉强度（MPa）: ≥412; 弹性模量E：2.10×10^5 Mpa；抗弯强度：≥180Mpa抗剪强度：100Mpa线膨胀系统：1.2×10^-5  ～1.8×10^-5 /℃采用亚弧焊焊接。表面质感：具有优异耐蚀性，优越的成型性，表面光滑，经久耐用；人工拉丝处理纹理均匀；板面平滑无凹凸及划痕；刨槽折边顺直平整。

- ▲柜门采用电解板（聚胺脂）烤漆有抗菌防火等功能，多种颜色选择如浅蓝色、天蓝色等。

- 柜门采用高密度不锈钢鸡型链连接，坚实耐用其厚度≤3.0。

- 柜体分上下多层，柜门分为平开，上下多层隔板均采用优质304不锈钢拉丝板制作，材质具体要求见“②”点要求

- 为方便清洁与消毒，柜体内所有缝均用中性硅胶填料处理，不允许有缝隙。

- 拉手采用不锈钢304优质拉手，人体学弧型设计。

5）器械柜技术参数要求：

*投标单位必须具有厂家制造商的有效授权书（提供授权证明原件）

- ▲规格尺寸为：900 mm×1700 mm×350 mm。

- 柜身采用优质304不锈钢拉丝板制作，依据建筑用不锈钢钢板应遵守GB4237-84以及GB-3280-84。主要化学成分：以00Cr17Mo 铁素体型不锈钢为主，其含Ni≥8.36。物理性能要求：屈服强度（MPa）: ≥245; 抗拉强度（MPa）: ≥412; 弹性模量E：2.10×10^5 Mpa；抗弯强度：≥180Mpa抗剪强度：100Mpa线膨胀系统：1.2×10^-5  ～1.8×10^-5 /℃采用亚弧焊焊接。表面质感：具有优异耐蚀性，优越的成型性，表面光滑，经久耐用；人工拉丝处理纹理均匀；板面平滑无凹凸及划痕；刨槽折边顺直平整。

- ▲柜门采用电解板（聚胺脂）烤漆有抗菌防火等功能，多种颜色选择如浅蓝色、天蓝色等。

- 柜门采用高密度不锈钢鸡型链连接，坚实耐用其厚度≤3.0。

- 柜体分上下多层，柜门分为平开，上下多层隔板均采用优质304不锈钢拉丝板制作，材质具体要求见“②”点要求

- 为方便清洁与消毒，柜体内所有缝均用中性硅胶填料处理，不允许有缝隙。

- 拉手采用不锈钢304优质拉手，人体学弧型设计。

6）麻醉柜技术参数要求：

- ▲规格尺寸为：900 mm×1700 mm×350 mm。

- 柜身采用优质304不锈钢拉丝板制作，依据建筑用不锈钢钢板应遵守GB4237-84以及GB-3280-84。主要化学成分：以00Cr17Mo 铁素体型不锈钢为主，其含Ni≥8.36。物理性能要求：屈服强度（MPa）: ≥245; 抗拉强度（MPa）: ≥412; 弹性模量E：2.10×10^5 Mpa；抗弯强度：≥180Mpa抗剪强度：100Mpa线膨胀系统：1.2×10^-5  ～1.8×10^-5 /℃采用亚弧焊焊接。表面质感：具有优异耐蚀性，优越的成型性，表面光滑，经久耐用；人工拉丝处理纹理均匀；板面平滑无凹凸及划痕；刨槽折边顺直平整。

- ▲柜门采用电解板（聚胺脂）烤漆有抗菌防火等功能，多种颜色选择如浅蓝色、天蓝色等。

- 柜门采用高密度不锈钢鸡型链连接，坚实耐用其厚度≤3.0。

- 柜体分上下多层，柜门分为平开，上下多层隔板均采用优质304不锈钢拉丝板制作，材质具体要求见“b.”点要求

- 为方便清洁与消毒，柜体内所有缝均用中性硅胶填料处理，不允许有缝隙。

4、工艺要求

手术室内墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，，为尽量减少手术室内的视野压抑感; 吊顶及墙面转角采用小八角设计；所有连接角均需处理成大于90O角并以圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁，消毒。内表层要求处理成哑光面。所有地面接缝处用同质同色材料处理成无缝。地面墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准进行。

- （二）空调及自动化控制系统系统技术要求

- 整体要求：

- 选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持各区的级别及要求，并使区处于受控状态。机组要求为合资品牌专用医用净化机组，禁用普通机组代替专用机组。

洁净手术部用房主要技术指标

| 名称 | 最小静压 力差（Pa） |  | 换气次数（次/H） | 手术区手术台（或局部100级工作区）工作面高度截面平均风速（m/s） | 自净时间（min） | 温度（℃） | 相对湿度（%） | 最小新风量 |  | 噪声DB(A) | 最低照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 程度 | 对相邻低级别洁净室 |  |  |  |  |  | (㎡/h.人) | (次/h) |  |  |
| 特别洁净手术室、特殊实验室 | ++ | +8 | - | 0.25～0.30 | ≤15 | 22～25 | 40～60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
| 标准洁净手术室 | ++ | +8 | 30～36 | - | ≤25 | 22～25 | 40～60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
| 一般洁净手术室 | + | +5 | 18～22 | - | ≤30 | 22～25 | 35～60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
| 准洁净手术室 | + | +5 | 12～15 | - | ≤40 | 22～25 | 35～60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
| 体外循环灌注专用准备室 | + | +5 | 17～20 | - | - | 21～27 | ≤60 | - | 3 | ≤60 | ≥150 |
| 无菌敷料、器械一次性物品室和精密仪器存放室 | + | +5 | 10～13 | - | - | 21～27 | ≤60 | - | 3 | ≤60 | ≥150 |
| 护士站 | + | +5 | 10～13 | - | - | 21～27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 |
| 准备室（消毒处理） | + | +5 | 10～13 | - | - | 21～27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 |
| 预麻醉室 | -- | -8 | 10～13 | - | - | 22～25 | 30～60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 |
| 刷手间 | 0～+ | ＞0 | 10～13 | - | - | 21～27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 |
| 洁净走廊 | 0～+ | ＞0 | 10～13 | - | - | 21～27 | ≤65 | - | 3 | ≤52 | ≥150 |
| 更衣室 | 0～+ | - | 8～10 | - | - | 21～27 | 30～60 | - | 3 | ≤60 | ≥200 |
| 恢复室 | 0 | 0 | 8～10 | - | - | 22～25 | 30～60 | - | 4 | ≤50 | ≥200 |
| 清洁走廊 | 0～+ | 0～+5 | 8～10 | - | - | 21～27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 |

注： “0～+5”表示该范围内除“0”外任一数字均可。

- 净化空调系统配置要求：

- A.手术部共配置五台医用恒温恒湿净化机组和一台医用新风净化机组。

(1) OR.1、OR.2万级净化手术室配置一套恒温恒湿自动控制的医用卫生型净化空调机组AHU-1001，即采用一拖二形式；

(2) OR.3百级层流手术室和OR.6万级正负压转换手术室各配置一套恒温恒湿自动控制的医用卫生型净化空调机组AHU-1002和AHU-1003；即采用一拖一形式；

(3) OR.4、OR.5万级净化手术室配置一套恒温恒湿自动控制的医用卫生型净化空调机组AHU-1004，即采用一拖二形式；

(4) 手术部净化区辅助用房及洁净走廊配置一套恒温恒湿自动控制的医用卫生型净化空调机组AHU-1005.

- (5)手术部洁净走廊及功能辅房按规范配置；新风采用集中控制,采用一台新风机组对循环机组供应新风。即：PHU-1001.

- 每个恒温恒湿医用净化机组均配置电加热装置。

- 空调系统均采用初效+中效+高效三级过滤装置模式。

- 各手术室、产房区的分娩室、卫生间、污物打包间、污洗间等须设置排风系统的地方均设置排风系统；

- 手术部非净化办公区、污洗区及污物走廊等区域空调系统采用新风+风机盘管方式调节。产房区采用分体空调机+新风的方式。新风采用集中控制,采用一台新风机组供应新风，

- B、产房配置分体空调机和一台医用新风净化机组。

- 共选用1台新风净化机组，具体配置如下：所有产房区分娩室及辅助用房的新风采用集中控制,采用一台新风机组对产房区供应新风。进入产房区的新风风管采用名牌电动双位机械式定风量调节阀进行控制。即：PHU-1002.产房鉴于为非净化设计区域；包括产房辅助区及分娩室在内的所有区域空调系统采用分体空调机加新风方式调节。其中分体空调机及空气消毒机由采购人负责。产房区不设层流净化功能。

- 气流组织设计要求：

- 手术部：

- 手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于气流形成的主流区内。

- 手术室必须采用专用层流设备送风，其送风装置尺寸必须满足《医院手术部建筑技术规范》的要求。

- 手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

- 走廊为上送上回风，亚高效送风口送风。

- 辅房为上送下回风，应采用双侧下部回风，在双侧距离不超过3米时，可在其中一侧下部回风，采用亚高效送风口送风。

- 清洁走廊及其辅房采用亚高效送风口送风，上送上回风。

- 手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。

- 隔离产房：

- 隔离产房必须保证室内处于负压状态，即气流组织由室外流向隔离产房室内；防止感染病菌感染其他区域。

- 冷热源配置、加湿系统设计要求：

- 手术部及产房冷热源系统由招标人提供，手术部采用名牌风冷热泵模块机组。空调系统的加湿统一采用电极式加湿器，每台循环机组均需要配置。

- 产房采用分体式冷暖型空调机；由采购人负责全部管道敷设及设备采购、配套设施安装工作；设备机房设计时要求设置地漏，并考虑机房整体防水，中标人将设计图纸提交院方确认、设备机房的防水工作由采购人负责。

- 净化系统过滤器配置要求：

- 洁净手术室：

- 洁净手术室送风末端配置H14高效过滤器。

- 洁净走廊、清洁走廊及辅房末端送风口配置H11效率亚高效过滤器。

- 手术室的下回风口配置F6效率中效过滤器。

- 手术室的排风口配置F8效率中效过滤器，其它洁净辅房的排风口配置F5效率中效过滤器。

- 空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

- 手术部净化空调系统节能技术设计要求：

- 新风机组对新风集中深度除湿处理，节省循环空调机组的抽湿及再热能耗。

- 所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

- 所有净化机组的风机均需要按照最高效率进行选型。

- 所有节能措施均需要说明节能的方法及原理。

- 空调自动化控制系统设计要求：

- 整体要求：采用国际著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器、压差开关、电动比例积分调节阀等对系统的风量及温湿度进行控制。

- 净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室远程控制的功能需求。

- 远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 正负压转换控制及指示（仅正负压转换手术室有此要求）。

- 机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 各种控制参数（室内温、湿度；变频器频率等）的设定和修改。

④面板所有开关或控制键均采用智能平面触摸式，便于面板表面清洁，符合的要求，全部设备为背后维修型。

1)控制面板技术参数要求：

*投标单位必须具有厂家制造商的有效授权书（提供授权证明原件）

- 手术室多功能情报面板由时钟、计时钟、电话/群呼、空调系统监测等部份组成。主要供洁净手术室装配。

- 时钟：手术时钟系统采用高亮红LED数码管分别显示年、月份及北京时间小时、分、秒、通过调整设置键、上调键、下调健等模式可以对时间进行校准以满足医生和护士对时间的准确读取。

- 计时钟：手术计时钟系统采用高红LED数码管分别显示时、分、秒及设定时间。主要用于麻醉计时、手术计时。通过调整模式、设置、开始、停止健以及板上的转换开关可以满足医护人员准确的对手术过程中的麻醉时间、手术时间进行监控。

- 电话、群呼：电话系统便于手术室，护士工作站和医生工作室之间的通话联络。本电话具有家用电话机的全部功能。群呼系统主要用于手术室、护士工作站及医生工作室人员查询、调配及各种指令的传播。

- 空调系统监测：此系统方便医护准确监控手术室相关环境参数（温度、湿度），满足医护人员对不同手术需求。空调系统监测显示采用高亮红双数码管LED显示。并设有温度设定。

2）免接触式红外线感应开关术参数要求

- SUS 304不锈钢面板，嵌入式安装；

- 感应范围：0.1cm-10cm；

- 继电器开关量输出；

- 介面美观，双色LED灯状态指示，通电状态时LED灯为蓝色，感应动作时，LED灯为红色。

- 防护级别：IP-55（防水、防尘）；

⑥   工作温度：20-55℃；

3）净化手术室自动控制系统技术参数要求

| PLC控制器 | 1、PLC应完全可自由编程，32位浮点计算，符合IEEE标准，接线端子采用可插拔式，便于更换。 2、PLC控制器是可完全组态的全集成PID控制器，最多可集成8个单独的PID控制器，即可连接多达7个扩展模块，最大可扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点 3、PLC控制器点数灵活，有通用模块，能适合整个系统规模的控制，内置PID算法，且参数可调；具有逻辑排序功能；具有报警检测和统计报告功能。 4、PLC控制器有后备电源，可在断电时存储程序使程序不丢失。 5、PLC控制器集成的R485通讯接口可支持以下工作：PPI主站或从站、MPI从站、自由口（自由组态的ACSII协议），也可与现场调试手操器连接，直接从PLC上读取数据，并可就地操控设备启停进行参数监测，方便工程师现场调试。 |
| --- | --- |
| 温湿度传感器 | 1、工作电压：AC24V/DC13.5~35V 2、温度: 范围 0～50℃，精度±0.8K(15~35℃) 3、湿度： 范围 0～100%RH 精度±3%RH（23℃） 4、时间常数：约20S 5、温湿度输出信号：有源，DC 0~10V |
| 扩展模块 | 1、采购人可对模块随意组态以满足应用的实际要求，同时节约不必要的投资费用 2、可适用用于复杂的场合，很容易地扩展I/O点数 3、12位的分辨率和多种输入/输出范围能够不用外加放大器而与传感器和执行器直接相连 4、当实际应用变化时，PLC可以相应的进行扩展，并可非常容易的调整采购人程序 5、数字量输入输出点都带光电隔离 |
| 压差传感器 | 1、工作电压：AC24V±20%/DC13.5~35V 2、测量范围：有0~100Pa到0~3000Pa可选 3、输出信号：DC 0~10V 4、敏感元件：硅隔膜敏感元件 5、测量精度：测量范围（大）±3%FS 6、防护等级：IP42 |
| PTC陶瓷电加热 | 1、热阻小、换热效果高及长期使用功率衰减低 2、遇风机故障停转时，PTC加热器因得不到充分散热，其功率会自动急剧下降，此时加热器的表面温度维持在居里温度左右 3、PTC加热器的整体外形轻巧，在整机内装配极为便捷 |

8、净化系统设备、部件与材料

（1）净化系统设备、部件与材料的选择应符合规范（GB50333-2002）第7.3部分的规定和第1.0.5条的要求。

| 净化空调机组 | - 总体技术要求： - 1、机组所有部件和材料均需防腐蚀处理，不会被各种消毒剂腐蚀。机组内配置的风机、电机、过滤器、表冷器以及其他零部件应符合国家有关标准的规定，机组所采用的钢板、铜管、铝箔等材料应符合有关标准规定。机组箱体采用的保温、隔声材料应无毒、无腐蚀、无异味，具有难燃、不易吸水等特性。除了过滤器、轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。 2、过滤器外框采用镀锌板或铝合金，易抽取更换。理化实验室用空调机组的耐普通的酸碱、腐蚀。 3、洁净空调机组制造商需提供性能参数根据ASHRAE 52.1-1992测试方法测试，性能公差与AR1850-93标准相符。配套紫外线杀菌灯。 箱体： 1、箱体框架结构采用不锈钢或强化复合材料。当框架需用其他材料加强时，应进行防腐处理；机组外钢板（采用的是0.5mm的彩钢板）；内壁板材用304不锈钢（内底板0.7mm，顶板侧板0.4mm）制作；中间夹保温层，箱板厚度不少于40mm，采用先进的防冷桥技术，杜绝冷桥现象（达到EN1886标准T2/TB2等级）；采用优质聚氨酯发泡板材料，其厚度和密度应保证机组在运行中箱体表面无凝露滴下，具有高效隔热隔音、A级不燃特点，满足消防要求；保温层与面板应结合牢固、无间隙，并应进行防腐处理；面板与框架的固定应牢固紧密，并采取可靠的防冷桥措施；机组面板和框架应有足够的设计强度，在设计要求的最大静压下，能承受持久的压力扭曲但不能产生永久变形；底层面板应保温。 2、箱体外表面应无明显划伤、锈蚀和压痕，表面光洁，涂层均匀，色调一致，无流痕、气泡和剥落。 3、应在箱体的适当位置设置检查门，并保证严密（在700Pa和－400Pa压力下漏风率不超过0.5%；过滤器旁通漏风率达到EN1886标准F8等级）、灵活、方便维修，在箱体的适当位置预留测试仪表及各种必要的传感器等备用接口。新风口、回风口、送风口等与风管连接的接口均设置法兰，其方向应符合设计图纸的要求，法兰面应超过箱体外40mm以上以便安装及维修。 风机： 1、风机应符合我国有关电机技术及安全标准要求。 2、叶轮采用铝合金或镀锌钢板制作，采用高效率、高强度叶轮结构，并在制造厂内进行静平衡和动平衡试验测试合格。 3、应提供风机的电脑选型资料和性能曲线图（详细要求见风机选型资料），并保证所选工况点接近最高效率点。 4、风机出口应设柔性短管，其材质应满足消防要求，并提供材料的检测报告，风机出风口方向应符合本招标图纸的要求。 5、风机应设有为满足下列要求而设计的弹簧隔振装置：风机转速：n≤450rpm，减振效率：80%；风机转速：450 rpm≤n≤850 rpm，减振效率：85%；风机转速：n＞850 rpm，减振效率：90%。 电机： 1、采用国内品牌生产高效电机,同时应符合我国有关电机技术及安全标准要求。 2、电动机应为耐湿热型的风冷全封闭异步电动机，绝缘等级不低于F级，防护等级不低于IP54，电机配置PTC过热保护装置，电机应方便安装、调整。 3、电机配套功率必须大于风机吸收功率20%； 电机功率不得超过设计功率的110%。 4、电动机应能在温度≤40℃，相对湿度≤90%的环境中存储和连续运行，电动机应按原产地所在国有关标准制造并提供应所采用的制造标准，同时应符合我国有关电机安全标准要求。 5、电机应方便安装、调整，与风机组成的机架应有双向调节功能（电机微调节）。 换热盘管： 1、铜管采用优质紫铜管。 2、翅片采用优质铝箔制作，应采用高效翅片型式。 3、进出集水管应采用壁厚δ≥3mm的铜管，顶端设排气阀，底部设排水阀或旋塞。 4、盘管采用铜管串铝翅片通过整体机械胀管连接而成，铜管与翅片间应紧密结合，以减少接触热阻。 5、凝结水盘采用不锈钢制作，水盘应加工成带有一定的坡度保证水盘内无积水。水盘底部采用难燃B1级的橡塑板材保温。 6、盘管及凝结水盘整体不带活动导轨，但方便维护、清洗。 7、盘管应经气压或水压试验合格，满足规定的工作压力要求。（附报告） 8、水管接口方向应符合本招标文件设备清单中的要求，如采用法兰连接，每个接口应配带国标法兰。 9、表冷器水阻不得超过60kPa。 10、通过盘管的迎面风速超过2.5m/s时，应设挡水板，挡水板应采用玻璃钢或铝合金材料制作。 11、表冷器盘管应满足招标要求的技术参数，在设计时应考虑一定的安全系数。 12、冷热水盘管：优质紫铜管套具有亲水铝翅片，最大工作压力2.5MPa； 13、换热盘管边框采用不锈钢板材料制作。 其他： 1、风量和风压：风量投标值不得低于招标值（设计值）的97%，风量投标值不得高于招标值（设计值）的103%。风量、风压实测值不得低于投标值的95%，风量、风压实测值不得高于投标值的105%。 2、漏风量：机组内静压保存700Pa时，机组漏风量不大于2%。 3、供冷量：投标值不得低于招标值（设计值）的97%，实测值不得低于投标值的95%，投标值不得高于招标值（设计值）的103%，实测值不得高于投标值的105%。 4、机组噪声：满足JB/T9066-1999和GB/T14294-93要求。 5、机组振动：风机转速大于800rpm时，振动速度不大于4mm/s；风机转速小于等于800rpm时，振动速度不大于3mm/s。 6、断面风速均匀度：不小于80%。 7、设备制造商须根据设备层、设备机房等安装区域的空间要求设计机组外形尺寸，保证方便安装和维修。 8、投标人应负责将机组内所有用电设备的电源线引至箱体外合适位置的接线盒或配电箱上。 9、整机性能参数为负偏差的设备数量不允许超过总数量的50％。采用锥套型皮带轮，皮带应采用优质品牌，机组的减振支、吊架和基座，强度应满足机组重量支承及隔振要求。基座应进行防腐处理，使用年限不低于十五年。 10、净化空调系统控制(模块)柜须选用原厂配备，整个控制系统从控制主机到末端。 11、机组冷（热）水管软接头、膨胀节均采用不锈钢波纹补偿器（软接头）。 |
| --- | --- |

（2）新风机组要求：

1、机组采用30-50mm厚面板铝合金框架结构，保证机组内静压时的漏风率少于1%，保证光滑不积尘；

2、选用优质知名品牌离心风机及风机马达；

3、配置粗效+中效过滤网过滤网，将新风进行预过滤，杜绝新风中细菌、粉尘对室内度的影响；

（3）层流手术室高效过滤器：要求采用国际知名品牌产品。

3.1过滤效率达99.999%·0.3微米。在手术室控制面板上必须配有相应的报警器及测试压力装置；投标时需提供生产厂商授权书；

3.2要求具有无隔板设计能有效降低运行成本，重量轻、结构小巧紧凑，采用低化学气体产生的组成材料，过滤效率范围广的特点；

3.3要求具有供应商直接给投标单位出具的检测报告书；

3.4投标单位提供的高效过滤器设备的过滤效率要高于EN1822标准MPSS效率范围。（附EN1822标准MPSS效率：99.95%（H13）,99.995%(H14), 99.9995%（U15）, 99.99995%（U16）, 99.999995%（U17）；

3.5滤料要求采用超细玻璃纤维制成的高密度纸，且滤料褶叠扩大滤料的有效面积，降低滤料滤速；

3.6滤料具有防水性和阻燃性可适用于1000F（538℃）的高温；

3.7过滤器滤材两面均要求180翻折，成锲形褶层，鍥形盒式褶层可以防止滤料破损；

3.8采用闭孔氢丁橡胶密封垫片用于气密性密封；

3.9在框架内用粘胶完全密封滤料，防止周围发生测漏；

3.10波纹形铝隔板可以精确保持褶层间距，最小阻力下，最大限度地利用滤料；

3.11在出厂前均必须经过测试，以确保达到规定效率；

3.12要求产品易于安装，易于清洁，可重复使用；

3.13要求采用高效箱式有隔板空气过滤器

（高风量型）要求

实际尺寸（约）： 305  × 610  × 292mm±5mm

外框材质: 镀锌框（双法兰式）

阻力: 1.4”W,G@  350Pa

风量: 2.5m/s@1700m3/h

效率: 99.999 @ 0.3um

（标准风量型）要求

实际尺寸（约）: 305  × 610  × 292mm±5mm

外框材质 : 镀锌框（双法兰式）

阻力 : 1.0”W,G@  250Pa

风量: 1.25m/s@850m3/h

效率 : 99.999 @ 0.3um

（4）风管：所有风管必须采用优质镀锌板及风管法兰,材料均应符合空调规范要求。采用PEF防火复合材料保温。所有风管的制作、拼接应符合GB50243-2002规范的规定。风管系统安装完毕后，应按系统类别进行严密性检验，漏风量应符合GB50243-2002第6.2.8条的规定。所有风管的拼接采用咬接，风管与法兰条连接采用铆接，内管也应插入法兰；禁止将普通空调安装工艺用于空调。

（5）排风系统：手术室排风应选用进口专业低噪音静音型排风机，配备止回阀和中效过滤等防倒灌装置。所选用的排风机应具有以下特点：

▲排风机的技术参数要求如下：

a．机身装有吸音材料，大幅度降低噪音；最小噪音值18dB（风量100m³/h时）

b．排风机双向吸入型千叶涡轮扇叶设计，高效大风量；

c．排风机安装方向随意自如，安装简易；配有安装性优越的五金配件，安装简易。规格参数：排风装置（带中效），风量领域达到100～2000m3/h。

（6）手术室的风压计算：应根据室外气象资料进行风压计算，使室内正压大于室外风压值。室外风压值是室内正压梯度分布的基础值。手术室、洁净房间、洁净走廊、清洁走廊等的正压值应按规范4.0.1表的“最小静压差”的要求确定，并应符合4.0.2规定的原则，从而确定正压风量。

- （三）医用气体系统系统技术要求：

  - 医用气体系统设计

- ① 系统设计总体要求：

- 氧气、真空吸引气源由采购人从各中心气站引管至同层管井，以后所有工作由中标单位负责，所有气体终端采用英制，终端表面颜色应符合国际通用标准；气体终端插头为快速插拔自闭型，可实现单手操作。二氧化碳、压缩空气所有工作由中标单位设计、采购及安装；二氧化碳汇流排及压缩空气设备设置在设备机房；其中二氧化碳气源仅供应OR.4、OR.5腔镜手术室。

- 除麻醉废气排放管为高强度PVC管外，其余所有医气管道均要求为符合国家标准的脱脂紫铜管，铜管采用银焊连接；管道、阀门、仪表等安装前均须清洗及进行脱脂处理，并用无油压缩空气或氮气吹净。

- 进入手术部、产房各医疗单元及各用气设备的医气管道必须接地，接地电阻不得大于4Ω。

- ② 医用气体技术参数：

| 序号 | 气体名称 | 气源供气压力（MPa） | 输出口 压力 （MPa） | 超压报警 压力 （MPa） | 欠压报警 压力 （MPa） | 医气输出口 流量 （L/min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10～20 |
| 2 | 二氧化碳 | 0.40～0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.35 | 10 |
| 3 | 压缩空气 | 0.40～0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.35 | 20～60 |
| 4 | 真空吸引 | －0.03～－0.07 | －0.06 | -0.015 | -0.075 | 30 |
| 5 | 麻醉废气 |  | 0.09 |  |  | 130 |

  - 医用气体系统配置要求：

- 手术部：

- 手术部每间手术室墙上均设两组氧气、真空吸引输出口，一组压缩空气输出口；预麻室设置设备带，其中OR.4、OR.5腔镜手术室另设一组二氧化碳输出口；每床设氧气输出口2个、压缩空气输出口1个、真空吸引输出口两个。吊塔的医气管道由中标单位接至机座部位天花吊顶处；应急消毒对面的清洗间设置一组二氧化碳、压缩空气输出口输出口。

- 手术部所有医气管道及设备带、医气输出口均包含在投标报价中（吊塔的医气输出口由吊塔供应商提供，并与藏墙医气输出口制式相同）。

- 控制系统：气体管道必须先通过手术部分区阀门箱后方可进入手术室及功能房，手术部及每间手术室内控制面板上均应设置医气压力报警装置。

- 产房：

- 医气系统包括招标范围内产房医疗气体管道的工作内容。

- 医气管道材料除负压吸引采用铝塑复合管,其余医气管道材料均为脱脂紫铜管；铜管连接均采用钎焊。

- 氧气、负压吸引由招标提供至同层管井，以后的所有工作有中标单位负责施工。

- 产房每床墙上设置设备带，要求设置一组氧气、真空吸引；待产室每床设置设备带，每床设备带设一组氧气、一组真空吸引。每床床头配4套万能插座、呼叫对讲分机。

- 产房所有医气管道及设备带、医气输出口均包含在投标报价中（要求医气输出口和全院统一制式）。

- 控制系统：气体管道必须先通过产科分区阀门箱后方可进入分娩室及功能房，产房区域及分娩室内控制面板上均应设置医气压力报警装置。

③  床头设备带（采用业内知名品牌）：

a.铝型材结构体，外型上下设有弧型过渡流线，壁厚2.5mm；

b.内里分为强电、弱电及管道三个独立隔断槽，符合安全标准气源及电源必需分隔布置要求；

c.管道槽最多可同时容纳四种不同气体管道；

d.面板采用活动扣板式设计，方便作日常检修；

e.设备带上的强、弱电配置要求见相应专业技术要求。

④  医气报警箱技术参数要求：

*投标单位必须取厂家制造商的有效授权书（提供授权证明原件）

  - 采用1.2高质电解板做底箱。

  - ▲优质304不锈钢面框，其Ni含量≤8.36。

  - 气体表采用电接点压力表

  - 按接线图接好压差开关，当“超压”(H)端及“欠压”(L)端闭合时，正常指示灯(绿灯)点亮.；当“超压”（H）端开路时，上限报警灯(红灯)点亮；当“欠压”（L）端开路时，下限报警灯(红灯)点亮。

  - 电池供电指示灯：当气体监测主板由市电供电时，市电供电指示灯(绿灯）点亮；当市电不供电时，自动改为由电池向气体监测主板供电，此时，“市电供电指示灯”熄灭，电池供电指示灯（黄灯）点亮。如果电池电压过低时，“电池低电压报警灯”点亮。

  - 蜂鸣器报警：当某路气体超出上限或下限，蜂鸣器发出报警声音；报警时，按“止响”键，可以暂时关闭报警声，再按“止响”键，恢复报警；按“止响”键，关闭报警声后，过3分钟还未处理恢复气压正常，则自动恢复报警；在主板上关闭报警声时，所有副板的报警声也同时关闭。

  - 只需在主板接入气体信号输入端：气体监测主板通过485通讯线与副板连接，将各个气体信号传送至各气体副板显示报警；气体监测副板通过485通讯线与主板连接,显示主板状态,气体信号输入端只需接主板。

- （四）配电系统系统技术要求：

- 系统总体要求：

采购单位负责将双电源线分别引至机房及手术层和产房的配电柜位置，总配电柜系统图设计及楼层总配电柜采购均由中标人提供；且以后所有工作也由中标单位负责。所需的供电负荷由中标方提供给招标方以便强电电缆布线。

1.系统设计要求：

- 手术部：

  - 手术部必须采用双电源供电，手术室内用电应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设。

  - 要求洁净走廊设置地脚灯；手术床天花顶面预留无影灯电源。

  - 每间手术室配电负荷不应小于8KVA。

  - 手术室照明应采用嵌入式气密封照明灯带，禁用普通灯带代替，灯带必须布置在送风口之外。

  - 手术部设计平均照度应在400LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器，手术部区照明由气密型灯带组成。

  - 手术室的总配电箱，应设于非净化区。每个手术室应设有一个独立专用配电箱，配电箱应设在该手术室的外侧墙内。

  - 控制装备显示面板应与手术室内墙面齐平严密，其检修口必须设在手术室之外。

  - 手术室内禁止设置无线通讯设备。

  - 手术室应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

  - 手术部中心供应室照明用电与动力用电应分开设置。

  - 手术部中心供应室净化区域照明设计平均照度应在300LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器。

  - 应采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

  - 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

  - 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 产房：

- 产房区应采用双电源供电，产房用电应与辅房用电分开。

- 要求产房区无菌走廊设置地脚灯；产床天花顶面预留无影灯电源。

- 产房供电应设置独立专用配电箱，专为产房照明、插座、无影灯等供电。

- 各产房及辅房设置分配电箱，供设备带、照明、插座等用电。

- 产房配电负荷应不小于8KVA，产房配电干线必须单独敷设。

- 产房设计平均照度应在350LX以上，其余辅房及走廊平均照度应在200LX以上，均设荧光灯具，配置电子镇流器。

- 应设置安全保护接地系统和等电位接地系统。

- 应采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

- 电缆、电线应采用金属管及金属桥架敷设。

- 电缆、电线、桥架、套管等材料选材及敷设要符合设计规范标准。

- 所有分娩室及产房其他区域按照科室及相关规范要求安装消毒机电源插座及布线。

- 2.配电箱技术和箱内主要元件要求：

- 柜体造型美观、配电箱内元件应排列整齐、固定可靠、各电气元件应可单独拆装。

- 配电箱柜体应采用优质电解板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合 国家配电柜相关标准要求。

- 配电箱内门开启应为0～180度，配电箱门应自带门锁。

- 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。

- 配电箱内所有二次元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。

- 所有元件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。

- 配电箱内开关、断路器等主要元器件应选用国际知名品牌产品（ABB/施耐德/西门子）。

- 电解板实测厚度不应小于1.5mm，表面做防锈、静电喷涂等防护；箱体采用内外双门结构或带有操作安全面板设计。

- （五）弱电系统系统技术要求：

- 手术部：

- 系统设计总体要求：

- 所有设备及管线的采购、敷设均应符合国家电气、消防安装等相关技术规范要求。采购单位把弱电系统的光纤引至同层管井，以后所有工作由中标单位负责设计、采购及安装。

- 背景音乐系统：

- 手术室、走廊、清洁走廊和休息室等设置背景音乐天花喇叭，同时手术室、休息室等设置背景音乐系统音量控制器。

- 系统采用有线定压传送方式，分区控制方式。

- 系统音质清晰、灵敏度高、频响范围广、失真度小。

- 设有公共广播系统主机，系统通过DVD机可连续播放各种格式的音乐文件、通过话筒可实现分区寻呼、广播找人、发布消息等功能。

- 该系统应包含天花喇叭、音控器、带分区/前置广播功放、DVD机、话筒等，采用著名品牌产品。

- 计算机网络系统：

- 手术部每间手术室设置三个六类网络终端（插座），其中两个设置于墙上、每个吊塔设置一个（插座由吊塔预留）;主任办、护长办、示教室各设置两个六类网络终端（插座），医生办、护士站各设置四个六类网络终端（插座）。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由采购人接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由采购人提供。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 电话系统：

每间手术室综合控制箱上设免提电话面板，主任办、护长办、示教室、医生办、护士站、协谈室、值班室各设置壹个电话终端（插座）。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由采购人接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由采购人提供。

- 电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 可视门禁系统：

- 在手术部换车间入口处设置彩色可视对讲门口机，护士站设置可视对讲室内分机；各入口处还设有密码门禁机。

- 医护人员入口仅设密码对讲，不设可视对讲；工作人员可以输入密码进入，其它人员可通过设置在门口的可视对讲门口计与护士站联系，经同意后由护士站遥控开门进入。

- 对讲系统：

- 每间手术室、护士站、办公室等设对讲分机。

- 系统可实现各手术室及手术室与护士站、办公室的对讲和群呼功能，具有广播、系统扩充等功能。

2.产房

- 计算机网络系统：

- 每间产房及待产室设置壹个六类网络终端，医生办公室和护士站各设置3个网络终端接口。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层数据配线架并与院内计算机网络信息系统连接，网络系统主机设备由招标方提供。

- 网络系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 电话系统：

- 护士站、办公室设置一个电话插座；温馨产房客厅设置一个电话插座。

- 本系统所有布线预留至弱电间，由招标方接入该层语音配线架并与院内电话系统连接，电话系统主机设备由招标方提供。

- 电话系统布线应采用六类非屏蔽电缆，其传输性能应符合TIA/EIA 568B.2六类标准。

- 可视门禁系统：

- 在产房病人主入口处、医护入口设置可视对讲室内分机；两入口处还设有读卡、密码门禁机。

- 工作人员可以持卡及输入密码进入，其它人员可通过设置在门口的可视对讲门口与护士站联系，经同意后由护士站遥控开门进入。

- 有线电视系统：

- 在VIP产房家属陪护室、待产房和家属接待室、办公室设置有线电视插座。

- 系统所有布线引至弱电间，由招标方负责接入该层有线电视分支器并与院内有线电视系统网络连接。

弱电技术参数要求如下：

技术指标：

成像元件		1/3" Super HAD

有效像素		752（H）×582（V）

扫描方式		隔行扫描   H：15.625KHZ  V：50HZ

同步方式		内同步

清晰度		    480线

日夜转换		自动

伽玛补偿		0.45

信噪比		    >48dB（AGC OFF）

最低照度		0.2Lux（F1.6，AGC ON，30IRE）

镜头焦距		2.9mm

镜头光圈		F2.0

镜头视角		96.6°

增益控制		ON（加强模式）/OFF（一般模式）

白平衡		    自动白平衡（2500K～9700K）

逆光补偿		开/关

视频输出		1.0Vpp，75欧姆复合视频

电源输入		DC12V

电源功率		2.2W（Max）

重量			≤190g

工作温度		﹣10℃～＋50℃

工作湿度		低于90％RH

尺寸			≤100（ф）×73（H）mm

- （六）给排水系统系统技术要求

- 1、系统设计总体要求：

- 应按GB50333-2002第八章8.2给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

- 招标方负责提供压力0.3～0.4Mpa的水源至各楼层管井，并预留立管管道接口，其后的所有立管管道均由中标方负责；

- 手术部和产房内的盥洗设备应同时设置冷热水并设置混水龙头。

- 招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

- 冷水给水管采用铝塑料复合管（冷水型），热水给水、回水管采用铝塑料复合管（热水型），均热熔卡压连接；排水管采用PVC高分子耐腐蚀材料排水管，柔性接口。

- 管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

- 热水管应采用橡塑保温材料进行保温；冷水及排水的干、立管亦应采取防结露保温，采用橡塑保温材料。

- 手术部与产房内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置，排水管接至大楼下一层排水管立管。

- 手术部与产房内的地漏必须为高水封防臭地漏并加密封盖，水封高度不得小于50mm。

- 手术部与产房的排水横管直径应比常规大一级。

- 采购单位要求手术部及产房各加装一台储水式电热水器。热水管道均需保温，手术部值班室卫生间设热水。

- 2、手术部刷手池要求

- 手术部专用刷手池应采用1.2mm厚优质不锈钢磨砂板制作，内弧形设计令水花不易飞溅，采用红外线感应恒温供水龙头，设置挡水板；并提供热水器。刷手池设镜子及感应射灯，人到刷手池时射灯自动灯亮，离开时自动熄灭，满足医院人性化与节能的要求。

3、医疗用水、排水系统设备材料技术要求

▲ 感应水龙头产品要求：

进水管尺寸：G1/2″

适应水压：0.05~0.8MPa

电源电压：AC220V / DC6V

消耗电力：交流，待机≤3W     动作≤5W（15ms）直流，待机≤0.5mW  动作≤1.2W（15ms）

水 温：≤45℃

使用环境温度：1~55℃

感应时间：感应3秒以上启动装置

冲水量：节水型产品，电磁阀进水端带有恒流阀4L/min

感应距离：30CM内可调，以297mm×297mm白板测式为准

- 九、保留内容

- 采购人保留修改技术要求的权力，因采购人提出的技术修改所产生的费用由双方签字认可。

十、材料供应方法及要求

1．系统所需各种材料（除指定的甲供材料和设备）按图纸要求由中标单位自行采购和付款。

2．本系统使用的设备及材料其质量不能低于本标书的要求。各种零配件的质量、品牌，必须符合国家规定的质量标准。中标单位安装时，须提供与投标产品一致的证明材料。

- 十一、项目验收标准及方法

1、投标单位应出具项目建设详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。验收由中标人申请，采购人接到申请报告后5天内组织验收。如超过5天采购人未能组织验收则按合格处理。

2、国家强制性相关产品应有CCC合格证或同等认证证书。

3、国外生产的产品必须提供相关的报关手续，合法进口商品证明，商检证等。

4、验收由采购人、投标单位及相关人员依国家有关标准、合同及附件要求进行。

5、验收完毕由采购人及投标单位在验收报告上签名。

6、验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，采购人接到认可的报告后两天内答复确定全           面验收的时间，通知各方到场进行验收。有关技术档案资料一式四份。

项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

（1）GB50333-2002（验收部分）

（2）GB50242-2002

（3）GB50243-2002

（4）JGJ71-90

8、项目验收的方法按相关安装验收规范的规定执行，分验收和综合性能全面评定两个阶段，净化手术室验收规范详见GB50333-2002第10.2.1—10.3.4条。

9、项目竣工验收的基本文件及记录如下：

（1）进场报告；

（2）图纸会审记录、设计变更通知、项目图纸；

（3）主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告（进口设备需提供报关单）；

（4）水管道压力试验记录（水压试验）；

（5）风管系统检验记录（漏风试验记录）；

（6）隐蔽项目验收记录；

（7）中间验收记录；

（8）设备单机试运转记录；

（9）系统无负荷联合试运转记录；

（10）分部（子分部）项目质量验收记录；

（11）观感质量综合检查记录；

（12）安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定；

（13）系统使用说明与维护指引。

十二、项目验收移交

1．手术部验收规范执行国家质量监督检验检疫总局发布《医院洁净手术部技术规范》（GB50333-2002）国标内全部条款进行系统验收及综合效能的测定与调整。产房区域内容依据国家现行有关标准、合同及附件要求进行；检测及验收所需费用已包含在中标价内，其费用由中标单位负责。

2．中标单位项目竣工验收时，应向建设单位提供符合GB/T50328-01《建设项目文件归档整理规范》要求规格编制成册的项目竣工图及有关技术档案资料一式四份。

3．项目移交时间在项目完成并通过验收后5天内进行。

十三、项目结算

1 本项目为包人工、包材料、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明、采购及配套安装项目。

2 投标单位应充分考虑安装图纸的要求、市场环境和生产要素的变化对项目报价的影响，除采购人要求增加或减少的项目量外，项目结算时不因市场价格变化、人员工资福利调整以及其他政策性价格调整而调整。

3投标报价应包括：施工费、货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、总包配合费（中标总价的1.5%）、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

4总包配合费：中标单位须向项目的总承包方提供费用，总承包方按照相关规定给予中标单位提供相关服务。

十四、付款条件：

A)合同签署后进场施工前10个工作日内，支付合同总价的10%作为项目预付款。

B)进度款按进度支付，分别于施工进场后5个工作日内支付支付合同总价的20%；净化风管漏光法检测合格后5个工作日内支付合同总价的30%；间隔吊顶完成主要设备进场后5个工作日内支付合同总价的30%。

C)项目验收合格后5个工作日内，采购人支付至项目总价的95％。

D)最后5％作为质保金，在项目验收合格满2年采购人结清余款（质保金不计利息）。

E)中途变更或增补项目款与进度款同期同比例一起支付。

- 十五、质量保证期及质保服务

1、质量要求为：合格。

2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量不合格者，采购人可要求投标单位退货，一切费用由中标人承担。

3、质量保障

（1）投标单位应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物，投标单位应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

（2）货物制造质量出现问题，投标单位负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

a）货物保修服务按厂家标准执行，投标单位免费提供至少2年免费上门保修服务的标准。保修期自验收合格，投标单位和采购人在验收单上签字之日起计算。

b）质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）。

（2）在质保期内投标单位应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由投标单位负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，投标单位应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由投标单位负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如投标单位不按采购人要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，采购人可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为投标单位所欠债务，采购人可向投标单位追讨。

（3）质保期满后，投标单位必须保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应。

（4）投标单位应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴（须提供人员名单或场地证明文件），有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务。采购人使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。

（5）投标单位应安排专业维修保养工程师到采购人现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

特别注意:

1 本标书标“*”号的项目及技术指标必须满足，否则将导致废标； “▲”条款中不满足招标文件要求的将导致其响应性评审严重扣分。

2. 本标书所有技术指标及其内容的解释权归采购人。

# 第三章  投标单位须知

投标单位须知一览表

| 序号 | 项 目 | 主 要 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标保证金 | 人民币￥62000元 |
|  | 投标保证金支付 | 支付方式：现金 须在投标于2013年 月 日上午 ： 截止时间前，在递交投标文件时一并提交 |
|  | 中标服务费 | 计算方法：按差额定率累进法分段计算。 收费依据：执行国家计委颁布的《采购代理机构服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）中服务采购代理机构服务费收费标准。中标服务费由中标人支付，投标单位应充分注意投标风险。 |
|  | 中标服务费支付方式 | 领取中标通知书前以银行转帐方式一次性支付 |
|  | 统一结算币种 | 均不计息以人民币元结算 |
|  | 投标有效期 | 开标后90天，中标人有效期延续到项目验收之日 |
|  | 投标文件数量 | 五份（一份正本、四份副本）、投标一览表一份。 |
|  | 评审方法 | 综合评分法 |
|  | 招标文件的澄清、修改或补充通知的发布方式 | 招标文件的澄清、修改或补充均在： 广东省政府采购网：http://www.gdgpo.gov.cn 南海区九江镇政务网：http://jiujiang.nanhai.gov.cn 南海政府采购网：http://www.nhgp.cn/cms/sites/cgzx/index.jsp 以网上公告和投标答疑形式发布，并对投标单位具有约束力，公告和投标答疑一经上网发布，即视为已通知。 |

说  明

一、说 明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本招标公告中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：佛山市南海区九江镇医院。

2.2 “监管部门”是指：佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心。

2.3“采购代理机构”是指：广东宏正工程咨询有限公司。

2.5合格的投标单位

1）根据《政府采购法》第二十二条的要求，投标单位参加政府采购活动应当具备下列条件：①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3）投标单位在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录指的是：① 县级以上行政机关对投标单位或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的行政处罚决定，但警告和罚款额在人民币一万元以下的行政处罚除外；②各级司法机关对投标单位或其法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中的违法行为做出的刑事判决。

投标单位须在中国大陆境内有合法的工商登记注册，符合政府采购法规规定的必备条件，于本文件指定时效内均能满足投标资格及相关重要要求。

4）对投标单位领取招标文件时提交的相关资料，佛山市南海区九江镇招标采购和资产交易中心不对其真伪性作出判断，如投标单位发现相关资料被盗用或复制，投标单位应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对同一家投标单位递交两份投标文件或同一份投标文件中出现多家投标投标单位名称的，评标委员会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

5）投标单位获取了本招标文件并非意味着满足了合格、有效投标单位的基本条件，一切均以评委会共同评定确认的结果为准。

6）不合格的投标单位可认定为无效投标行为，对其提供的服务，采购方拒绝为其承担任何责任义务，且不予支付任何费用。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标单位。

3. 合格的货物和服务

3.1合格的货物是指由投标单位为满足招标文件要求而提供的软件及其它附件和为满足招标文件要求而提供的产品、工具、备件、图纸和其它材料。投标单位应保证其所提供的所有货物必须是全新的、未曾使用过的货物，所涉及的技术、设计、技术培训和技术服务应来自于中华人民共和国或与中华人民共和国的正常贸易往来的国家或地区。

3.2合格的服务是指投标单位提供的实施方案设计、产品设计、联络、培训、验收、保障服务、技术支持及与产品有关的运输和保险以及其他伴随服务。

3.3  合格的工程是指由投标单位为满足招标文件要求施工工程。

3.4  国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产的相关标准或行业标准。

3.5  根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）及《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）的规定，本项目不接受进口产品投标（招标文件另有说明除外）。“进口产品”定义是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.6  投标单位应保证采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉和权利主张。如发生此类纠纷,则由投标单位承担一切责任,如因此给甲方造成损失的，投标单位须负责全额赔偿。

4．投标费用

4.1 投标单位应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 招标公告

2) 用户需求

3) 投标单位须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

5.2投标单位应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标单位没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标单位的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标单位，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知（采购人及采购代理机构）。（采购人及采购代理机构）将组织采购人对投标单位所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，（采购人及采购代理机构）将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标单位（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标单位在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，（采购人及采购代理机构）将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标单位。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，（采购人及采购代理机构）可主动地或在解答投标单位提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标单位，并对潜在投标单位具有约束力。潜在投标单位在收到上述通知后，应立即以书面形式向（采购人及采购代理机构）确认。

7.3为使投标单位准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，（采购人及采购代理机构）可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标单位。

三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标单位提交的投标文件以及投标单位与（采购人及采购代理机构）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标单位提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标单位对投标文件密封包装并在包装封面上面分别对应标注（封面包装根据招标文件第六部分附件文件包装袋封面标贴格式）。投标单位应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标单位承担。

10.2投标单位应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标单位必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（采购人及采购代理机构）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

10.4如果因为投标单位投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标单位承担。

10.5投标文件由资格性文件、技术与商务部分、附件共三部分组成，具体按招标文件中第五部分“投标文件格式”的要求以A4版面统一编制。

10.6投标文件的制作、不同文字文本的释义均以简体中文文本为准，重要的外文资料须附有中文译注。

10.7投标文件所使用的印章必须为公章，且与供应商名称一致，不能以其它业务章或附属机构章代替。需签名之处必须由法定代表人或授权人亲笔签署。

10.8投标文件自制部分必须打印，每份内页须按序加注页码，整册装订牢固可靠且不能轻易脱落，如因装订问题而出现漏页或缺页，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

10.9任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商代表在旁边签字后方为有效。

10.10投标文件应包含正本、副本和报价信封，报价信封必须与正副本分开单独密封并同时递交，在封口处加盖供应商公章或密封章或授权代表签名，每一份投标文件上应明确注明“正本”或“副本”字样。

10.11所有密封文件封套正面统一按“文件包装袋封面标贴格式”格式填写标贴。

10.12本项目采购方拒绝接受电报、电话传真形式、密封不严、册装不整的投标文件。

11. 投标报价

11.1投标单位所提供的货物和服务均应以人民币报价。

11.2投标单位应按照“第二章” “用户需求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《投标一览表》和《投标分项价格表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标单位支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标单位提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标单位有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标（本项目不适用）

13.1组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

14. 投标单位资格证明文件

14.1投标单位应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1）营业执照

2）医疗器械经营企业许可证

3）建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）或机电设备安装专业承包叁级以上（含叁级）资质

4）建设行政主管部门颁发的安全生产许可证

5）《法定代表人（负责人）授权委托书》

6）《法定代表人（负责人）资格证明书》

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

15.1投标单位应提交证明文件证明其拟供的合同项下服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2证明服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

15.3评标委员会对投标单位所提供的证明服务的合格性的文件进行审查，审查不合格的投标将做废标处理。

16. 投标保证金

16.1投标单位应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

16.2投标保证金交纳形式现金，交纳时间：2013年  月  日  ：   。

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标单位保证金，在评审会结束后退回；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收：

1)	投标单位在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

2)	中标人在规定期限内未能根据本项须知第29条规定签订合同；

3)	中标人在规定期限内未能根据本项须知第38条规定交纳中标服务费。

4)	投标单位提供虚假投标文件或虚假补充文件的。

5)	中标人放弃中标资格的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时点为　  年　  月　  日　　 时，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标单位应编制投标文件正本一份和副本肆份，投标文件的副本可采用正本的复印件，但正、副本封面必须盖公章及法定代表人或经其正式授权的代表亲笔签字（不可为复印），每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权委托书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

四、投标文件的递交

19. 投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标单位应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。投标单位应将投标文件正本和所有的副本密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标单位印章。

19.3如果未按要求密封和标记，（采购人及采购代理机构）对误投或提前启封概不负责。

19.4如果未按要求密封和标记，采购人及采购代理机构均有权拒绝其投标并退还其投标文件。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标单位在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人及采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标单位不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标单位在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标单位必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（采购人及采购代理机构）。

20.3 投标单位所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 （采购人及采购代理机构）在《招标公告》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标单位或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人及采购代理机构委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标单位名称、投标价格、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 （采购人及采购代理机构）做好开标记录，开标记录由各投标单位签字确认。

21.4   拆封投标文件前对各投标单位的授权身份进行验证，验证不通过的单位将拒绝其投标，参加投标的代表是法人代表的须随身携带《法定代表人（负责人）资格证明书》和本人身份证明原件；参加投标的代表是授权代表的须随身携带法人《法定代表人（负责人）资格证明书》、《法定代表人（负责人）授权委托书》和本人身份证明原件，上述要求出示有效证明的资料须另外携带不可密封在投标文件内；未按上述要求的投标单位，采购人、采购代理机构、监督机构将视为授权身份验证不通过。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由（采购人及采购代理机构）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由（技术、经济等）方面的评审专家组成，专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法）方法，具体见本部分“九评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标单位是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标单位不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标单位有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标单位不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标单位未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目最高限价；

3）投标单位的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对招标文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标单位作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标单位对投标报价等实质性内容做任何更改。有关澄清的答复均应由投标单位的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标单位的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，（采购人及采购代理机构）将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27　 替补候选人的设定与使用。（不适用）

六、质疑

28. 如果投标单位对此次采购活动有疑问，可依法向（采购人及采购代理机构）提出质疑。（采购人及采购代理机构）应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与中标投标单位自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标单位签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

八、适用法律

31. （采购人）、（采购代理机构）及投标单位的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九 评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32. 评标方法、步骤及标准

        - 评标工作将按照招标文件的要求和条件，比照投标文件进行评审，评审分为资格性检查、符合性检查、综合评审三部分。通过评审，评出综合评审最优的投标单位。

        - 评标委员会只就投标文件中所载明的情况进行评审，严格按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，独立对每个有效投标单位的投标文件进行评价、打分。

        - 评分按四舍五入的原则精确至小数点后两位。

| 评审内容 | 评审子项 |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术及商务部分 （70分） | 投标人恒温恒湿技术能力水平、整体方案设计合理、科学、实用 | 根据各投标单位进行对比： - (优)：8分，符合规范、详细、简洁流畅、使用灵活；恒温恒湿技术服务能力强，具备电子工程专业承包资质； - (良)：4分，基本符合规范、比较详细；恒温恒湿技术服务能力较强，具备电子工程专业承包资质； - (差)：1分，较少或不符合规范，恒温恒湿技术服务能力差，不具备电子工程专业承包资质； 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 8分 |
|  | 洁净系统关键技术工艺、重点、难点解决方案和部分设备检定资料 | 根据各投标单位进行对比： 1）(优)：5分，方案合理、完善、可行，设备投入与进度呼应，投标人拟投入本项目的设备齐全、合格（电子微风速仪、照度计、声级计、兆欧表等设备可提供省级计量科研部门出具的检定证书）； 2）(良)：3分，方案较合理，设备投入与进度较呼应，投标人拟投入本项目的设备齐全（但电子微风速仪、照度计、声级计、兆欧表等设备无提供省级计量科研部门出具的检定证书）； 3）(差)：1分，方案合理性差、不完整，设备投入与进度不呼应，且投入的设备不齐全（没有投入电子微风速仪、照度计、声级计、兆欧表）。 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 5分 |
|  | 服务质量保证及投入工作人员情况 | 根据各投标单位进行对比： 1）(优)：5分，组织设计完善，各专业表达清晰,有制冷设备维修工、维修电工、电焊工等各专业高级职业资格证书； 2）(良)：3分，组织设计比较完善，各专业表达比较清晰,有制冷设备维修工、维修电工、电焊工等各专业中级职业资格证书； 3）(差)：1分，组织设计欠完善，各专业表达欠清晰，无职业资格证书，不能满足需要。 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 5分 |
|  | 手术室配置设备的先 进性、稳定性、耐用性 | 根据各投标单位进行对比： 1）(优)：5分，自动门、器械柜、药品柜、麻醉柜、控制面板、医气报警箱设备的技术要求完全响应招标文件要求; 2）(良)：3分，自动门、器械柜、药品柜、麻醉柜、控制面板、医气报警箱设备的技术要求部分响应招标文件要求； 3）(差)：1分，自动门、器械柜、药品柜、麻醉柜、控制面板、医气报警箱设备的技术要求少部分或不响应招标文件要求。 | 5分 |

| 技术及商务部分 （70分） | 项目拟投入的设备、材料的专业性、稳定性、企业创新能力 | 根据各投标单位进行对比： - (优)：5分，拟投入的设备、材料与进度计划呼应，且投标人自主拥有拟投入项目使用相关设备或材料的专利证书4个或以上的； - (良)：3分，拟投入的设备、材料与进度计划基本呼应，且投标人自主拥有拟投入项目使用相关设备或材料的专利证书2个或以上的； - (差)：1分，拟投入的设备、材料与进度计划基本呼应，且投标人自主拥有拟投入项目使用相关设备或材料的专利证书2个（不含2个）以下。 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 5分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标人售后服务能力 | 根据各投标单位进行对比： 1）(优)：5分，投标人在广佛地区自身拥有或参股的工商部门注册的售后服务机构； 2）(良)：2分，投标人在广佛地区以外的广东省内自身拥有或参股的工商部门注册的售后服务机构；（提供营业执照、验资报告等证明材料） 3）(差)：1分，投标人在广东省外自身拥有或参股的工商部门注册的售后服务机构。 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 5分 |
|  | 企业专业技术能力 管理水平认证 | 根据各投标单位进行对比： 1）(优)：10分，投标人具有“医疗行业净化系统工程的设计、安装和服务”认证范围的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证三体系认证证书； 2）(良)：5分，投标人具有“净化系统工程的设计、安装和服务”认证范围的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证三体系认证证书； 3）(差)：1分，投标人具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证三体系认证证书。 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 10分 |
|  | 投标人履约能力企业信誉 | 根据各投标单位进行对比： 1）(优)：7分，履约能力强，企业信誉良好，有国家企业资信评估部门和中国质量信誉监督管理部门联合颁发的AAA级示范单位荣誉证书： 2）(良)：3分，履约能力较强，企业信誉较好，有国家企业资信评估部和中国质量信誉监督管理部门联合颁发的AA级示范单位荣誉证书； 3）(差)：1分，其他证书。 注：以上证明资料须提供有效的原件，否则不得分。 | 7分 |
|  | 投标人的 项目经验和能力 | 投标人2004年以来承接的广东省内医院IV级~I级净化手术室间数和无菌手术室间数共计180间或以上（20分）；150-179间（10分）; 100-149间（5分）; 50-99间（1分）. 49间以下不得分。（提供项目合同复印件或检验报告书，由合同复印件或检验报告书证明净化级别、手术室间数） 注：须提供有效合同关键页或检验报告书的加盖公章复印件，否则不得分。 | 20分 |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标单位的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |  | 30分 |

          - 商务技术得分：评标委员会根据评审标准，对每个投标单位的投标文件的商务及技术部分进行评审，并进行独立打分。

          - 评标得分：计算各投标单位的价格得分。将各评委对每个投标单位的商务技术独立打分结果的平均值再加报价得分，即为该投标单位的最终评标得分。

计算公式：投标单位的最终评标得分＝各评委对每个投标单位的商务技术独立打分结果之和/评委人数＋报价得分

（4）最终评标得分最高者推荐1名为中标人候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术及商务指标优劣顺序排列。

33.保密及其它注意事项

33.1评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。评委会将遵照评标原则，公正、平等地对待所有投标单位。

33.2在开标、投标期间，投标单位不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

33.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标单位私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人,不得也不应将评标情况扩散出评委人员之外。评委会不向投标单位退还投标文件。

十、授予合同

34.中标结果公告

#### 评标结束后，采购代理机构和采购人将在：

#### 广东省政府采购网：http://www.gdgpo.gov.cn

#### 南海区九江镇政务网：http://jiujiang.nanhai.gov.cn

#### 南海政府采购网：http://www.nhgp.cn/cms/sites/cgzx/index.jsp网上发布中标结果公告。

35.中标通知书

#### 35.1中标人确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。

#### 35.2中标通知书是合同的一个组成部分。

#### 36.签订合同

#### 36.1中标人应按《中标通知书》指定的时间、地点与甲方签订合同。

#### 36.2“招标文件”、中标人的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

#### 37.接受和拒绝任何或所有投标的权力

#### 采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标单位不承担任何责任。

十一、中标服务费：

#### 38.中标方应按本招标文件中的要求和规定的金额在收到中标通知3日内向采购代理机构交纳中标服务费。

#### 39. （2）	中标服务费按国家计委[计价格[2002]1980号]文货物招标代理服务收费标准差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

中标金额（万元） 货物招标 		服务招标		工程招标

100以下				1.5％		1.5％			1.0％

100—500			1.l％		0.8％			0.7％

500—1000			0.8％		0.45％			0.55％

1000—5000			0.5％		0.25％			0.35％

5000—10000			0.25％		0.1％			0.2％

10000—100000		0.05％		0.05％			0.05％

100000以上			0.01％		0.01％			0.01％

中标服务费请汇入以下账号：

户名：广东宏正工程咨询有限公司

开户银行：广东南海农村商业银行股份有限公司桂城支行，帐号：80020000004430372。

# 第四章  合同格式

（参考范本）

合 同 书

合同编号：

项目名称：

招标编号：

合同格式

甲    方： （ 采购人）

乙    方： （中标人）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及招标文件的要求和招标结果，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同。

一、项目名称

项目名称：                         招标编号：

二、货物及工程项目清单

| 编号 | 项目内容 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、合同金额

1、合同总额人民币（大写）：                           ，即RMB￥                  。

2、合同总额包括：投标货币为人民币报价，佛山市工地交货价。投标报价应包括：施工费、货物费、运输费、装卸费、保险费、安装费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、调试费、保修费）、税费、总包配合费（中标总价的1.5%）、不可预见费等完成本招标内容所需的一切费用。

四、工期要求：

签定合同后在2013年10月前完工。

五、付款方式：

A)合同签署后进场施工前10个工作日内，支付合同总价的10%作为项目预付款。

B)进度款按进度支付，分别于施工进场后5个工作日内支付支付合同总价的20%；净化风管漏光法检测合格后5个工作日内支付合同总价的30%；间隔吊顶完成主要设备进场后5个工作日内支付合同总价的30%。

C)项目验收合格后5个工作日内，甲方支付至项目总价的95％。

D)最后5％作为质保金，在项目验收合格满2年甲方结清余款（质保金不计利息）。

E)中途变更或增补项目款与进度款同期同比例一起支付。

七、验收标准：

1、乙方应出具项目建设详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施办法等。验收由乙方申请，甲方接到申请报告后5天内组织验收。如超过5天甲方未能组织验收则按合格处理。

2、国家强制性相关产品应有CCC合格证或同等认证证书。

3、国外生产的产品必须提供相关的报关手续，合法进口商品证明，商检证等。

4、验收由甲方、乙方及相关人员依国家有关标准、合同及附件要求进行。

5、验收完毕由甲方及乙方在验收报告上签名。

6、验收要求：图纸、文件齐全并有申请报告，甲方接到认可的报告后两天内答复确定全           面验收的时间，通知各方到场进行验收。有关技术档案资料一式四份。

项目验收的标准执行国家相关验收规范，主要有：

（1）GB50333-2002（验收部分）

（2）GB50242-2002

（3）GB50243-2002

（4）JGJ71-90

8、项目验收的方法按相关安装验收规范的规定执行，分验收和综合性能全面评定两个阶段，净化手术室验收规范详见GB50333-2002第10.2.1—10.3.4条。

9、项目竣工验收的基本文件及记录如下：

（1）进场报告；

（2）图纸会审记录、设计变更通知、项目图纸；

（3）主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证及进场检验报告（进口设备需提供报关单）；

（4）水管道压力试验记录（水压试验）；

（5）风管系统检验记录（漏风试验记录）；

（6）隐蔽项目验收记录；

（7）中间验收记录；

（8）设备单机试运转记录；

（9）系统无负荷联合试运转记录；

（10）分部（子分部）项目质量验收记录；

（11）观感质量综合检查记录；

（12）安全性和使用功能检验和综合性能检测记录和评定；

（13）系统使用说明与维护指引。

八、项目验收移交

1．手术部验收规范执行国家质量监督检验检疫总局发布《医院洁净手术部技术规范》（GB50333-2002）国标内全部条款进行系统验收及综合效能的测定与调整。产房区域内容依据国家现行有关标准、合同及附件要求进行；检测及验收所需费用已包含在中标价内，其费用由乙方负责。

2．乙方项目竣工验收时，应向建设单位提供符合GB/T50328-01《建设项目文件归档整理规范》要求规格编制成册的项目竣工图及有关技术档案资料一式四份。

3．项目移交时间在项目完成并通过验收后5天内进行。

九、质保期：

1、质量要求为：合格。

2、质量不符合投标文件以及技术质量和品牌经采购人现场人员核定质量不合格者，采购人可要求投标单位退货，一切费用由中标人承担。

3、质量保障

（1）投标单位应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及招标文件中规定的有关质量标准的货物。投标单位应对国家强制性相关产品提供3C认证证书。国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡，进口产品须提供合法渠道证明文件；

（2）货物制造质量出现问题，投标单位负责提供三包（包修、包换、包退）服务；

（3）所有货物，质量稳定，基本无磕、碰、划伤、锈蚀、毛刺等现象。

4、保修及售后服务

（1）质保期：

a）货物保修服务按厂家标准执行，乙方免费提供至少1年免费上门保修服务的标准。保修期自验收合格，乙方和甲方在验收单上签字之日起计算。

b）质保期按建设部2000年80号令执行，自验收签字之日起免费保修（包括非人为损坏的质量问题引致发生的材料费用）24个月（两年）。

（2）在质保期内投标单位应免费提供设备正常使用情况下的维修及保养服务，在非人为因素情况下，一切维护费用均由乙方负责。质保期内设备本身质量出现问题或由于设备本身质量原因造成的任何损伤或损坏，乙方应及时给予免费维修或免费更换，由此引起的人工费、材料费等其它一切费用由乙方负责。被更换的零部件的质保期则从更换日起计，如系统因故障停用时间累计超过60天的，质保期重新计算。如乙方不按甲方要求更换有缺陷货物，在质保期内未响应或未按时修复，甲方可自行采购同等或者同类货物替代或另请单位维修，所需费用（包括拆卸、安装费用）将在质保金中扣回，如不足以支付，则其差额部分将成为乙方所欠债务，甲方可向乙方追讨。

（3）质保期满后，乙方必须保证提供优良的售后服务及保证各项零配件的供应。

（4）乙方应有长期售后维修服务机构或稳定的维修服务合作伙伴（须提供人员名单或场地证明文件），有完善的售后服务，对产品提供终身维修服务。甲方使用中出现故障应在接到通知后1小时响应，4小时内派工程技术人员到达现场维修。

（5）乙方应安排专业维修保养工程师到甲方现场进行免费技术指导培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按双方协商安排。

十、提出异议的时间和方法

1、甲方在验收中如对货物的型号、规格、质量有异议时，应在妥善保管货物的同时，自收到货物起5天内向施工方提出书面异议。

2、施工方在接到甲方书面异议后，应在2天内负责处理并函复甲方处理情况，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

3、甲方因违章操作、保管、保养不善等人为造成货物损毁，所提出的异议施工方不予接受。

十一、争议的解决

1、合同执行过程中发生的任何争议，均以上述交付验收标准作为仲裁解决依据。如双方未能通过友好协商解决，应向佛山市有管辖权的人民法院提起诉讼。因货物质量问题发生的争议，统一由佛山产品质量监督检验所进行终局鉴定，鉴定结果符合质量技术标准时，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由施工方承担。

2、在法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其它事项和条款仍应继续履行。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1天内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

1、中国政府根据现行税法所征收的一切税费均由各缴税责任方独立承担。

2、在中国境外发生的与本合同相关的一切税费及不可预见费均由施工方负担。

十四、合同生效

本合同在甲方、乙方双方法人代表或其授权代理人签字盖章之日起生效。

十五、其它

1、所有经双方或多方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）、采购文件和响应承诺文件、合同的附件及《中标通知书》均为本合同不可分割的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力和履约义务，其生效日期为签字盖章确认之日期。

2、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

3、未经甲方书面同意，乙方不得擅自向第三方转让其应履行的合同项下的义务。

4、本合同一式拾份，甲方执捌份、乙方执两份。

5、本合同共计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

6、本合同签约履约地点：广东省佛山市南海区。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

法人代表或授权代理人（签字）：                 法人代表或授权代理人（签字）：

地址：                                        地址：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

日期：        年     月    日                 日期：        年     月     日

收款专户如下

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

备案单位：

日期：        年     月    日

合同附件清单

（附后）

附注：

1、本合同所有条款均在签订合同时编制，确定合同内容依据为招标文件和施工方的投标文件及相关确认文件；

2、项目重要内容（如：双方权利义务、功能要求说明等）可作为附件。

# 第五章  投标文件格式

# 第一部分     自查表

1.1 资格性/符合性自查表

| 序号 | 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标承诺函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应 文件第（）页 |
|  | 法定代表人授权委托书及法定代表人（负责人）证明书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应 文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明 函) | “用户需求书”的投标单位资格要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应 文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 报价人的合格性 | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应 文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应 文件第（）页 |

注：

以上材料将作为投标单位合格性和有效性审核的重要内容之一，投标单位必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！  在对应的□打  “√”  。

投标单位名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第二部分   资格证明文件

## 2.1、投标函

致：佛山市南海区九江镇医院

根据贵方为                                    的投标邀请（招标编号：        ），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标单位（投标单位名称、地址）提交下述文件一份正本及副本四份：

第一部分自查表；

第二部分 资格证明文件

第三部分 报价部分

第四部分 商务技术部分

第五部分 其他文件说明

第六部分 投标文件封面和密封袋封面

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

- 投标单位将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标单位已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为开标日起九十个日历日。

- 如果在规定的开标时间后，投标单位在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

- 投标单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

- 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

- 我方声明：我方具备《政府采购法》第二十二条的全部要求，在参与本次政府采购活动的近三年来未曾有出现重大违法记录。

地址                               投标单位代表签字

电话                               投标单位名称

传真                               公章

电子邮件                           日期

## 2.2、法定代表人（负责人）资格证明书

致：佛山市南海区九江镇医院

姓名：            性别：             年龄：           职务：              身份证号码：                           系             的法定代表人/负责人。为　                                   签署投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标单位名称：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：

1.本证明书投标单位必须提供。此处所述“法定代表人”或“负责人”，须与供应商的“营业执照”上的内容一致。

2.此表应按“投标单位须知”的规定单独提交。

法定代表人身份证复印件加盖投标单位公章

## 2.3法定代表人（负责人）授权委托书

致：佛山市南海区九江镇医院

兹授权  先生/小姐，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：    。

授权单位：  （盖章）  法定代表人  （签名或盖私章）

有效期限：自签发之日起至投标有效日期满之日止  签发日期：

附：代理人性别：  年龄：  职务：  身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：  经济性质：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认

一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起

生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

7.此表应按“投标单位须知”的规定单独提交。

代理人身份证复印件

## 2.4、关于资格声明函

致：佛山市南海区九江镇医院

关于贵方                                            招标公告，本签字人愿意参加投标，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.由（工商管理部门）签发的我方工商营业执照副本复印件(加盖公章)一份；

2.招标文件第二章 用户需求“资格要求”要求提供的文件，包括以下文件：

1）有效的营业执照

2）有效的医疗器械经营企业许可证复印件(加盖公章)；

3）建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）或机电设备安装专业承包叁级以上（含叁级）资质；）

4）安全生产许可证

3.其它能使采购人和采购代理机构满意的资格证明文件；

4.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

注：提供的加盖公章的资格文件请附后

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：                            签字：

地址：                            签字人姓名、职务

传真

邮编：                             电话：

单位盖章：

## 2.5资格文件

注：含以下文件：

1）营业执照；（提供加盖公章的复印件）

2）医疗器械经营企业许可证；（提供加盖公章的复印件）

3）有效的建筑装饰装修工程专业承包贰级以上（含贰级）或机电设备安装专业承包叁级以上（含叁级）资质；（提供加盖公章的复印件）

4）安全生产许可证；（加盖公章的复印件）

以上资料附后。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第三部分  报价部分

## 3.1、投标一览表

投标单位名称：                           招标编号：                                                     报价单位：人民币元

| 标的名称 | 安全文明施工费 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总价（人民币元）：（大写） ￥：（小写） |  |

注：安全文明施工费不可低于安140,385.53元。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：此表应按“投标单位须知”的规定密封标记并密封单独提交，另外在投标文件中须附上。

## 3.2、投标分项价格表

项目名称：   招标编号：

按照工程量清单（附后）报价

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

注：1、总价应为各单项合计价之和。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性相应招标文件。

3、总计价应等于“投标一览表”中的投标总价。

# 第四部分 商务技术部分

## 4.1、技术响应表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.投标单位必须严格按照招标文件第二章用户需求书中的技术要求逐条填写 ；

2.提供招标文件相应条款的技术要求的回应（如有）。

3. 带*号技术参数中要求提供的授权书，须提供加盖公章的复印件。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 4.2、商务响应表

项目名称：

招标编号：

| 序号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 是否响应 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 投标单位必须严格按照招标文件第二章用户需求书中商务要求的内容逐项回应；

2.提供招标文件相应条款的商务要求的回应（如有）。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

## 4.3、响应招标文件要求的其他证明材料

项目名称：

招标编号：

主要内容应包括：

1.公司简介；

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

2．恒温恒湿技术能力水平、整体方案设计合理、科学、实用；

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

3．洁净系统关键技术工艺、重点、难点解决方案和部分设备检定资料；

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

4. 手术室配置设备的先进性、稳定性、耐用性

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

5. 投标人履约能力企业信誉

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

6.项目拟投入的设备、材料的专业性、稳定性、企业创新能力

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

7.企业专业技术能力管理水平认证

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

8.投标人的项目经验和能力

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

9. 售后服务能力

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

10.投入人员情况；

投入人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职位 | 所持资格证件名称 | 发证时间 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1）在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格格式自行划表填写。

2）资格证件要求提供加盖公章的复印件。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

11. 服务质量保证。

......................

注：本表承诺说明内容必须针对本次招标需求进行说明。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第五部分 其他文件说明

## 5.1、其他文件说明

主要内容应包括：

1）投标货物符合“招标文件”规定的证明文件，及投标单位认为需加以说明的其他内容；

2）提供制造商出具的产品中文说明书、彩页、照片；

3）投标单位认为必要的其他文件。

投标单位代表签字：

（盖公章）

日期：        年     月     日

# 第六部分  投标文件封面和密封袋封面

6.1、投标文件封面格式：

佛山市南海区九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目

招标编号：JJ-2013-

正本/（副本）

投标单位名称：

投标单位地址：

投标单位联系电话：

投标单位传真：

投标单位联系人：

年   月   日

6.2、投标文件密封袋正/副本封面：

致：佛山市南海区九江镇医院

佛山市南海区九江医院洁净手术室、产房设备采购及安装项目

招标编号：JJ-2013-

投  标  文 件

正本 壹 份

副本 肆 份

投标单位名称：

投标单位地址：

投标单位联系电话：

投标单位传真：

在   年  月   日上午    之前不得启封

开标地点：

3、投标一览表信封封面：

致：佛山市南海区九江镇医院 投标一览表 项目名称： 招标编号： 投标单位名称： 在 年 月 日 上午 之前不得启封 开标地点：

注：1、以上材料须加盖公章并由法人代表或授权代表签名。

2、投标一览表必须单独封装，与投标文件一并递交。

工程量清单

| 洁净手术室、产房自控系统部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 监测控制分系统微机控制 | 1.恒温恒湿自动控制系统及调试 AHU-1001 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 2 | 监测控制分系统微机控制 | 1.恒温恒湿自动控制系统及调试 AHU-1002 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 3 | 监测控制分系统微机控制 | 1.恒温恒湿自动控制系统及调试 AHU-1003 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 4 | 监测控制分系统微机控制 | 1.恒温恒湿自动控制系统及调试 AHU-1004 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 5 | 监测控制分系统微机控制 | 1.卫生型洁净新风机组自动控制系统及调试 PAU-1001 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 6 | 监测控制分系统微机控制 | 1.卫生型洁净新风机组自动控制系统及调试 PAU-1002 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 7 | 控制器 | 1.高性能直接数字控制器安装 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 台 | 6 |  |  |
| 8 | 控制器 | 1.数字点扩展模块安装 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 台 | 6 |  |  |
| 9 | 控制网络通讯设备 | 1.干线连接器安装 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 空调系统传感器及变送器 | 1.压差开关安装 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 空调系统传感器及变送器 | 1.加热量信号变送器安装 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 个 | 6 |  |  |
| 12 | 照明及变配电系统传感器及变送器 | 1.电流开关安装 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 个 | 6 |  |  |
| 13 | 智能化系统 | 1.建筑设备自控系统试运行 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 洁净手术室、产房医气系统部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 低压铜管 |  | 1.紫铜管(银基钎焊)安装 Φ8x1.0mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 4.管道脱脂 | m | 339 |  |  |
| 2 | 低压铜管件 |  | 1.铜弯头安装 Φ8 | 个 | 20 |  |  |
| 3 | 低压铜管件 |  | 1.铜三通安装 Φ8 | 个 | 20 |  |  |
| 4 | 低压铜管件 |  | 1.铜直通安装 Φ8 | 个 | 20 |  |  |
| 5 | 低压铜管 |  | 1.紫铜管(银基钎焊)安装 Φ12x1.0mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 4.管道脱脂 | m | 312 |  |  |
| 6 | 低压铜管件 |  | 1.铜弯头安装 Φ12 | 个 | 20 |  |  |
| 7 | 低压铜管件 |  | 1.铜三通安装 Φ12 | 个 | 20 |  |  |
| 8 | 低压铜管件 |  | 1.铜直通安装 Φ12 | 个 | 20 |  |  |
| 9 | 低压铜管 |  | 1.紫铜管(银基钎焊)安装 Φ15x1.2mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 4.管道脱脂 | m | 282 |  |  |
| 10 | 低压铜管件 |  | 1.铜弯头安装 Φ15 | 个 | 20 |  |  |
| 11 | 低压铜管件 |  | 1.铜三通安装 Φ15 | 个 | 20 |  |  |
| 12 | 低压铜管件 |  | 1.铜直通安装 Φ15 | 个 | 20 |  |  |
| 13 | 低压铜管 |  | 1.紫铜管(银基钎焊)安装 Φ22x1.2mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 4.管道脱脂 | m | 185 |  |  |
| 14 | 低压铜管件 |  | 1.铜弯头安装 Φ22 | 个 | 20 |  |  |
| 15 | 低压铜管件 |  | 1.铜三通安装 Φ22 | 个 | 20 |  |  |
| 16 | 低压铜管件 |  | 1.铜直通安装 Φ22 | 个 | 20 |  |  |
| 17 | 镀锌钢管 |  | 1.镀锌钢管(焊接)安装 DN15x2.75mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 | m | 202 |  |  |
| 18 | 镀锌弯头 |  | 1.镀锌弯头安装 DN15 | 个 | 10 |  |  |
| 19 | 镀锌三通 |  | 1.镀锌三通安装 DN15 | 个 | 10 |  |  |
| 20 | 镀锌钢管 |  | 1.镀锌钢管(焊接)安装 DN32x3.25mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 | m | 285 |  |  |
| 21 | 镀锌弯头 |  | 1.镀锌弯头安装 DN32 | 个 | 10 |  |  |
| 22 | 镀锌三通 |  | 1.镀锌三通安装 DN32 | 个 | 10 |  |  |
| 23 | 镀锌钢管 |  | 1.镀锌钢管(焊接)安装 DN40x3.5mm 2.管道气压试验 3.管道空气吹扫 | m | 156 |  |  |
| 24 | 镀锌弯头 |  | 1.镀锌弯头安装 DN40 | 个 | 10 |  |  |
| 25 | 镀锌三通 | 1.镀锌三通安装 DN40 |  | 个 | 10 |  |  |
| 26 | 塑料管（UPVC管） | 1.UPVC管安装 Φ20 2.管道气压试验 3.管道吹扫 4.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 215 |  |  |
| 27 | 塑料管（UPVC管） | 1.UPVC管安装 Φ40 2.管道气压试验 3.管道吹扫 4.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) |  | m | 248 |  |  |
| 28 | 黄铜球阀 | 1.黄铜球阀安装 Φ8 |  | 个 | 36 |  |  |
| 29 | 黄铜球阀 | 1.黄铜球阀安装 Φ15 |  | 个 | 18 |  |  |
| 30 | 黄铜球阀 | 1.黄铜球阀安装 Φ22 |  | 个 | 21 |  |  |
| 31 | 低压塑料阀门 | 1.PVC球阀安装 Φ20 |  | 个 | 15 |  |  |
| 32 | 低压塑料阀门 | 1.PVC球阀安装 Φ40 |  | 个 | 16 |  |  |
| 33 | 管道支架制作安装 | 1.管道支架制作（一般管架） 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.一般钢结构 防锈漆 第一遍 4.一般钢结构 防锈漆 第二遍 5.管道支架安装（一般管架） 6.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) |  | kg | 300 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 洁净手术室、产房电气部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 普通吸顶灯及其他灯具 | 1.防水防尘灯安装 22W 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 装饰灯 | 1.嵌入式洁净筒灯安装 18W 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 23 |  |  |
| 3 | 荧光灯 | 1.吸顶式密封格栅灯盘安装 2x36W 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 37 |  |  |
| 4 | 荧光灯 | 1.吸顶式密封格栅灯盘安装 3x18W 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 129 |  |  |
| 5 | 小电器 | 1.单联单控开关安装 250V，10A 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 56 |  |  |
| 6 | 小电器 | 1.双联单控开关安装 250V，10A 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 26 |  |  |
| 7 | 小电器 | 1.三联单控开关安装 250V，10A 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 18 |  |  |
| 8 | 小电器 | 1.双联双控开关安装 250V，10A 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 8 |  |  |
| 9 | 小电器 | 1.多功能单相二三极插座安装 250V，10A 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 168 |  |  |
| 10 | 电缆桥架 | 1.热浸锌桥架安装 150x300x1.5 2.一般铁构件 制作 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 防锈漆 第二遍 6.一般铁构件 安装 7.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 204 |  |  |
| 11 | 电缆桥架 | 1.热浸锌桥架安装 100x200x1.5 2.一般铁构件 制作 3.手工除锈 一般钢结构 轻锈 4.一般钢结构 防锈漆 第一遍 5.一般钢结构 防锈漆 第二遍 6.一般铁构件 安装 7.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 285 |  |  |
| 12 | 电气配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 DN40 国标 2.金属接线盒 暗装 3.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 250 |  |  |
| 13 | 电气配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 DN32 国标 2.金属接线盒 暗装 3.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 50 |  |  |
| 14 | 电气配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 DN25 国标 2.金属接线盒 暗装 3.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 290 |  |  |
| 15 | 电气配管 | 1.镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 DN20 国标 2.金属接线盒 暗装 3.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 450 |  |  |
| 16 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5x16mm2 五芯电力电缆 2.压铜接线端子 16mm2 3.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 280 |  |  |
| 17 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5x10mm2 五芯电力电缆 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 175 |  |  |
| 18 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5x6mm2 五芯电力电缆 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 118 |  |  |
| 19 | 电力电缆 | 1.铜芯电力电缆敷设 ZR-YJV-5x4mm2 五芯电力电缆 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 320 |  |  |
| 20 | 电气配线 | 1.管内穿线 ZR-BVV-4mm2 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 4300 |  |  |
| 21 | 电气配线 | 1.管内穿线 ZR-BVV-2.5mm2 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | m | 4000 |  |  |
| 22 | 配电箱 | 1.产房总配电箱安装 AP 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 配电箱 | 1.产房配电箱安装 AP01 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 配电箱 | 1.产房配电箱安装 AP02 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 配电箱 | 1.产房配电箱安装 AP03 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 配电箱 | 1.手术部总配电箱安装 AP 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 配电箱 | 1.手术部配电箱安装 AP01 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 28 | 配电箱 | 1.手术部配电箱安装 AP02 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 配电箱 | 1.手术部动力配电箱安装 DP 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 配电箱 | 1.手术室配电箱安装 AP1 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 10 |  |  |
| 31 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 系统 | 3 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 洁净手术室、产房配套设备部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 控制屏 | 1.辅助用房及新风空调控制面板安装 单联 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 控制屏 | 1.微电脑多功能控制面板安装 四联 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 6 |  |  |
| 3 | 控制屏 | 1.产房专用控制面板安装 (各排风系统的集中控制、医气控制、时钟) 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 控制箱 | 1.Ⅰ级手术室控制箱安装 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 控制箱 | 1.Ⅲ级手术室控制箱安装 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 5 |  |  |
| 6 | 小电器 | 1.防水防尘电源插座组安装 含3个220V万能插座,2个等电位接地端子 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 54 |  |  |
| 7 | 小电器 | 1.防水防尘电源插座组安装 含1个380V五芯专用插座,带插头 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 18 |  |  |
| 8 | 小电器 | 1.地面防水电源插座暗装 250V，16A 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 18 |  |  |
| 9 | 荧光灯 | 1.手术室灯带安装 3*40W 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 60 |  |  |
| 10 | 荧光灯 | 1.手术室灯带(带应急)安装 3*40W 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 20 |  |  |
| 11 | 荧光灯 | 1.洁净手术室标识灯箱安装 墙壁式 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 6 |  |  |
| 12 | 医疗专用灯 | 1.嵌入式观片灯安装 四联 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 10 |  |  |
| 13 | 医疗专用灯 | 1.产房看片灯安装 嵌入式或超薄式 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 医疗专用灯 | 1.吊塔、无影灯底座安装 (含吊塔连接件) 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 套 | 10 |  |  |
| 15 | 通风机 | 1.中效排风机(含中效过滤器及止回阀)安装 2.减震器安装 3.设备支架制作 4.设备支架安装 5.帆布软接制作安装 6.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 6 |  |  |
| 16 | 空调器 | 1.设备热镀锌槽钢支架制作 2.设备热镀锌槽钢支架安装 3.恒温恒湿洁净空调机组AHU-1002安装(落地式) (风量：10000m3/h，制冷量：25KW，制热量：12KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 空调器 | 1.设备热镀锌槽钢支架制作 2.设备热镀锌槽钢支架安装 3.恒温恒湿洁净空调机组AHU-1001安装(落地式) (风量：6000m3/h，制冷量：25KW，制热量：12KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 空调器 | 1.设备热镀锌槽钢支架制作 2.设备热镀锌槽钢支架安装 3.恒温恒湿洁净空调机组AHU-1003安装(落地式) (风量：2000m3/h，制冷量：12KW，制热量：8KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 空调器 | 1.设备热镀锌槽钢支架制作 2.设备热镀锌槽钢支架安装 3.恒温恒湿洁净空调机组AHU-1004安装(落地式) (风量：4000m3/h，制冷量：25KW，制热量：12KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 空调器 | 1.设备热镀锌槽钢支架制作 2.设备热镀锌槽钢支架安装 3.恒温恒湿洁净空调机组AHU-1005安装(落地式) (风量：4000m3/h，制冷量：25KW，制热量：12KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 空调器 | 1.设备热镀锌角钢支架制作 2.设备热镀锌角钢支架安装 3.卫生型洁净新风机组安装(吊顶式) (风量：8000m3/h，制冷量：25KW，制热量：12KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 空调器 | 1.设备热镀锌角钢支架制作 2.设备热镀锌角钢支架安装 3.卫生型洁净新风机组安装(吊顶式) (风量：8000m3/h，制冷量：50KW，制热量：25KW，加湿量：8kg/h) 4.帆布软接制作安装 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 空调器 | 1.设备热镀锌角钢支架制作 2.设备热镀锌角钢支架安装 3.2HP冷暖式分体壁挂机安装 4.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 过滤器 | 1.高效过滤器安装 I级层流送风天花 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 过滤器 | 1.高效过滤器安装 III级层流送风天花 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 5 |  |  |
| 26 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.定风量阀安装 300*200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 24 |  |  |
| 27 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.定风量阀安装 400*200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 16 |  |  |
| 28 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.洁净手术室专用送风风口(净化手术室)安装 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 6 |  |  |
| 29 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.洁净手术室专用送风风口(辅助用房)安装 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 16 |  |  |
| 30 | 氧气终端 | 1.氧气终端安装 2.高层增加费_12层以下 40m(消防安装工程) | 个 | 28 |  |  |
| 31 | 吸引终端 | 1.吸引终端安装 全金属按压自锁式 2.高层增加费_12层以下 40m(消防安装工程) | 个 | 28 |  |  |
| 32 | 压缩空气终端 | 1.压缩空气终端安装 2.高层增加费_12层以下 40m(消防安装工程) | 个 | 7 |  |  |
| 33 | 压缩空气终端 | 1.二氧化碳终端安装 2.高层增加费_12层以下 40m(消防安装工程) | 个 | 4 |  |  |
| 34 | 压力监视装置 | 1.气体压力检测报警箱安装 | 台 | 2 |  |  |
| 35 | 铝合金终端设备带 | 1.铝合金终端设备带安装 豪华型 | m | 5 |  |  |
| 36 | 麻醉废气排放泵 | 1.麻醉废气排放泵安装 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 通风工程检测、调试 | 1.系统调试费(通风空调工程) | 系统 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 洁净手术室、产房洁净空调部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 空调器 | 1.模块式风冷型热泵机组安装 制冷量：360KW，制热量：380KW 2.设备热镀锌槽钢支架制作 3.设备热镀锌槽钢支架安装 4.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 水箱制作安装 | 1.膨胀水箱安装 总容量：0.5m3 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 1 |  |  |
| 3 | 离心式泵 | 1.冷冻水泵安装 H=30m，Q=100m3/h | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 小电器 | 1.天花式排气扇安装 400m3/h 2.高层增加费_12层以下 40m(电气设备安装工程) | 台 | 8 |  |  |
| 5 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰(电弧焊) DN80 | 副 | 7 |  |  |
| 6 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰(电弧焊) DN65 | 副 | 6 |  |  |
| 7 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰(电弧焊) DN40 | 副 | 10 |  |  |
| 8 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN20 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN20(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 270 |  |  |
| 9 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN25 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN25(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 181 |  |  |
| 10 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN32 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN32(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 143 |  |  |
| 11 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN40 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN40(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 124 |  |  |
| 12 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN50 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN50(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 118 |  |  |
| 13 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN65 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN65(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 66 |  |  |
| 14 | 钢管 | 1.室内无缝钢管(焊接)安装 DN80 国标 2.手工除锈 管道 轻锈 3.管道刷油 防锈漆 第一遍 4.管道刷油 防锈漆 第二遍 5.B1级PEF保温套管安装 DN65(δ=32mm) 6.管道消毒、冲洗 7.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 55 |  |  |
| 15 | 螺纹阀门 | 1.对夹式蝶阀安装 DN80 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 8 |  |  |
| 16 | 螺纹阀门 | 1.对夹式蝶阀安装 DN65 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 12 |  |  |
| 17 | 螺纹阀门 | 1.对夹式蝶阀安装 DN40 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 16 |  |  |
| 18 | 螺纹阀门 | 1.Y型过滤器安装(螺纹连接) DN40 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 4 |  |  |
| 19 | 螺纹阀门 | 1.Y型过滤器安装(螺纹连接) DN32 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 8 |  |  |
| 20 | 螺纹阀门 | 1.Y型过滤器安装(螺纹连接) DN20 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 12 |  |  |
| 21 | 螺纹阀门 | 1.铜闸阀安装(螺纹连接) DN32 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 16 |  |  |
| 22 | 螺纹阀门 | 1.铜闸阀安装(螺纹连接) DN25 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 12 |  |  |
| 23 | 螺纹阀门 | 1.铜闸阀安装(螺纹连接) DN20 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 15 |  |  |
| 24 | 螺纹阀门 | 1.压差旁通阀安装(螺纹连接) DN50 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 6 |  |  |
| 25 | 螺纹阀门 | 1.橡胶补偿器安装(螺纹连接) DN40 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 8 |  |  |
| 26 | 螺纹阀门 | 1.橡胶补偿器安装(螺纹连接) DN32 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 10 |  |  |
| 27 | 螺纹阀门 | 1.橡胶补偿器安装(螺纹连接) DN20 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 22 |  |  |
| 28 | 螺纹阀门 | 1.压力表旋塞阀安装(螺纹连接) DN15 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 8 |  |  |
| 29 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器安装(法兰连接) DN125 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 2 |  |  |
| 30 | 焊接法兰阀门 | 1.法兰止回阀安装 DN125 2.高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 6 |  |  |
| 31 | 风机盘管 | 1.风机盘管安装 FP600 风量：640~1150m3/h，冷量：4307~5900W 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 18 |  |  |
| 32 | 风机盘管 | 1.风机盘管安装 FP400 风量：440~820m3/h，冷量：3024~4320W 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 16 |  |  |
| 33 | 风机盘管 | 1.风机盘管安装 FP300 风量：330~550m3/h，冷量：2369~3290W 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 台 | 12 |  |  |
| 34 | 碳钢通风管道制作安装(排风风管) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口) 周长(800mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第一遍 4.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第二遍 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | m2 | 181 |  |  |
| 35 | 碳钢通风管道制作安装(排风风管) | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口) 周长(2000mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第一遍 4.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第二遍 5.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | m2 | 79 |  |  |
| 36 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口) 周长(800mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第一遍 4.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第二遍 5.发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(20mm以内/层) 6.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | m2 | 246 |  |  |
| 37 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口) 周长(2000mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第一遍 4.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第二遍 5.发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(20mm以内/层) 6.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | m2 | 802 |  |  |
| 38 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口) 周长(2000mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第一遍 4.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第二遍 5.发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(20mm以内/层) 6.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | m2 | 367 |  |  |
| 39 | 碳钢通风管道制作安装 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口) 周长(4000mm以下) 2.手工除锈 一般钢结构 轻锈 3.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第一遍 4.法兰、加固框、支吊架 防锈漆 第二遍 5.发泡橡塑保温板(管)安装 通风管道 厚度(20mm以内/层) 6.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | m2 | 279 |  |  |
| 40 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 风管70°防火阀 500x400 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 16 |  |  |
| 41 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 风管70°防火阀 400x320 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 8 |  |  |
| 42 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 手动对开多叶调节阀 500x400 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 16 |  |  |
| 43 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 手动对开多叶调节阀 400x320 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 8 |  |  |
| 44 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 手动对开多叶调节阀 320x200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 16 |  |  |
| 45 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 手动对开多叶调节阀 200x200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 24 |  |  |
| 46 | 碳钢调节阀制作安装 | 1.调节阀安装 手动对开多叶调节阀 120x120 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 15 |  |  |
| 47 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 单层百叶风口 带调节阀带滤网 900x300 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 5 |  |  |
| 48 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 单层百叶风口 带调节阀带滤网 500x300 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 26 |  |  |
| 49 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 单层百叶风口 带调节阀带滤网 300x300 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 18 |  |  |
| 50 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 单层百叶风口 500x200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 22 |  |  |
| 51 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 单层百叶风口 600x200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 14 |  |  |
| 52 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 单层百叶风口 800x200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 8 |  |  |
| 53 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 防雨新风百叶风口 固定叶片，不锈钢过滤网 400x200 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 8 |  |  |
| 54 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 方形散流器 带调节阀 300x300 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 27 |  |  |
| 55 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 方形散流器 带调节阀 400x400 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 18 |  |  |
| 56 | 铝及铝合金风口散流器制作安装 | 1.风口安装 方形散流器 带调节阀 500x500 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 12 |  |  |
| 57 | 消声器制作安装 | 1.微孔板消声器安装 800x630x1800 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 1 |  |  |
| 58 | 消声器制作安装 | 1.微孔板消声器安装 500x400x1800 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 4 |  |  |
| 59 | 消声器制作安装 | 1.微孔板消声器安装 400x320x1800 2.高层增加费_12层以下 40m(通风空调工程) | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 阀门及执行机构 | 1.电动二通阀安装(螺纹连接) DN20 含温控器 2.高层增加费_12层以下 40m(建筑智能化系统设备安装工程) | 个 | 10 |  |  |
| 61 | 温度仪表 | 1.温度计安装 | 块 | 8 |  |  |
| 62 | 压力仪表 | 1.压力表安装 含铜缓冲 | 块 | 8 |  |  |
| 63 | 通风工程检测、调试 | 1.系统调试费(通风空调工程) 2.系统调试费(给排水、采暖、燃气工程) 3.系统调试费(机械设备安装) | 系统 | 1 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 洁净手术室、产房给排水部分 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 1 | 水龙头 | 恒温感应式水龙头安装 DN15 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 18 |  |  |
| 2 | 水龙头 | 清洗池电控水龙头安装 DN15 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 12 |  |  |
| 3 | 塑料管（PP-R管） | 室内PP-R热水给水管(热熔接) Φ20 管道消毒、冲洗 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 130 |  |  |
| 4 | 塑料管（PP-R管） | 室内PP-R热水给水管(热熔接) Φ25 管道消毒、冲洗 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 130 |  |  |
| 5 | 塑料管（PP-R管） | 室内PP-R热水给水管(热熔接) Φ40 管道消毒、冲洗 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 145 |  |  |
| 6 | 塑料管（UPVC管） | 室内UPVC排水管(粘接) Φ50 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 70 |  |  |
| 7 | 塑料管（UPVC管） | 室内UPVC排水管(粘接) Φ75 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | m | 160 |  |  |
| 8 | 地漏 | 塑料地漏安装 Φ50 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 10 |  |  |
| 9 | 洗手盆 | 洗手盆(不含水龙头)安装 冷水 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 8 |  |  |
| 10 | 大便器 | 蹲式大便器安装 自闭式冲水阀 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 个 | 6 |  |  |
| 11 | 热水器 | 容积式快速电热水器(电脑控制)安装 (挂式) 60L 高层增加费_12层以下 40m(给排水、采暖、燃气工程) | 台 | 2 |  |  |
| 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |