采 购 标 准

采购项目编号：SSZ-2013G36

采购项目名称：红沙惠贤花苑电梯采购项目

采   购  人：佛山市南海区狮山粤威物业投资有限公司

采购代理机构：广东元正招标采购有限公司

日        期： 2013年6月8日

目    录

第一部分   投标人资格要求	2

第二部分   采购内容及要求	3

第三部分   评分体系	15

# 第一部分   投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

2、投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构，不接受分支机构（分公司、支公司、办事处、项目部等）的投标。

3、本项目接受制造商、经销商、代理商的报价。

4、投标人所投产品的制造商必须具备国家质量监督检验检疫总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》。

5、投标人必须具有国家质量监督检验检疫总局颁发的《特种设备安装改造维修许可证》（安装维修电梯类型包括载货电梯和乘客电梯，等级为C级或以上）。

6、项目不接受联合体投标。

# 第二部分   采购内容及要求

一、采购内容一览表

Ⅰ.带“★”号条款为必须满足条款，投标人如不能完全响应或负偏离将导致投标无效。

Ⅱ.带“▲”的要求为重要条款，投标人如不能完全响应或负偏离将作为技术评价表的扣分项。

Ⅲ.本项目要求中所出现的工艺、材料、设备技术参数仅为方便描述而没有限制性，投标人可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本项目要求的标准。

1.1、电梯主要参数及设计安装土建尺寸:

| 电梯编号 | 用途 | 载重 （kg） | 井道尺寸 宽×深（m） | 梯速 （m/s） | 停站楼层 | 群控要求 | 功能选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 (一栋) | 客梯 | 1050 | 2.0×2.0 | 1.75 | 16层17站17门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT2 (一栋) | 无障碍电梯 | 1050 | 2.0×2.0 | 1.75 | 16层17站17门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT3 (一栋) | 消防电梯 | 1050 | 2.1×2.2 | 1.75 | 16层15站15门 （二层和7.5米层不开门） | √ | 消防标准 |
| DT4 (二栋) | 消防电梯 | 1050 | 2.1×2.2 | 1.75 | 16层16站16门 （二层和7.5米层不开门） | √ | 消防标准 |
| DT5 (二栋) | 客梯 | 1050 | 2.0×2.0 | 1.75 | 16层18站18门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT6 (二栋) | 无障碍电梯 | 1050 | 2.0×2.0 | 1.75 | 16层18站18门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT7 (三栋) | 无障碍电梯 | 1050 | 2.2×2.2 | 1.75 | 6层6站6门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT8 (三栋) | 客梯 | 1050 | 2.2×2.2 | 1.75 | 6层6站6门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT9 (四栋) | 无障碍电梯 | 1050 | 2.2×2.2 | 1.75 | 6层7站7门 | √ | 厂家常规标准 |
| DT10 (四栋) | 客梯 | 1050 | 2.2×2.2 | 1.75 | 6层7站7门 | √ | 厂家常规标准 |

1.2装修标准

| 电梯编号 | 轿厢、开门尺寸（mm） | 厅门及门套 | 轿厢材料 | 轿内吊顶后净高 | 轿厢地板 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1 (一栋) | 轿厢尺寸： 1600*1350*2400（净空） 开门尺寸：900*2100 | 发纹不锈钢（304标号），小门套 厅门及门套 | 发纹不锈钢（304标号） | 2300mm | 大理石地板 | 1、电梯厂家负责将五方通话线缆从轿厢连接到机房，设置视频监控，包括机房到监控室视频通话线缆。 2、厅门和轿门304发纹不锈钢厚度不小于1.2mm，轿壁304发纹不锈钢厚度不小于1.2mm |
| DT2 (一栋) |  |  |  |  |  |  |
| DT3 (一栋) | 轿厢尺寸： 1600*1500*2400（净空） 开门尺寸：900*2100 |  |  |  |  |  |
| DT4 (二栋) |  |  |  |  |  |  |
| DT5 (二栋) | 轿厢尺寸： 1600*1350*2400（净空） 开门尺寸：900*2100 |  |  |  |  |  |
| DT6 (二栋) |  |  |  |  |  |  |
| DT7 (三栋) | 轿厢尺寸： 1600*1500*2400（净空） 开门尺寸：900*2100 |  |  |  |  |  |
| DT8 (三栋) |  |  |  |  |  |  |
| DT9 (四栋) |  |  |  |  |  |  |
| DT10 (四栋) |  |  |  |  |  |  |

楼层层高基本参数：

一栋：首层：6.00m(DT1和DT2实际开门层高为4.5m)，2层：4.5m(含4.5m层和7.5m层两层,DT1和DT2实际开门层高为3m)， 3至16层：3.0m；

二栋：地下室负一层：4.70m、首层6.00m(DT5和DT6实际开门层高为4.5m)，2层：4.5m(含4.5m层和7.5m层两层,DT5和DT6实际开门层高为3m)，3至16层：3.0m；

三栋：首层：4.50m，2层至6层：3.0m；

四栋：地下室负一层：4.70m，首层：4.50m，2层至6层：3.0m；

上述数据仅供投标人参考，具体各号梯在图纸上的位置及编号投标人必须结合图纸考察，其考察费用由投标人自行负责。中标人需参与电梯部分的土建设计。中标人必须前期土建跟踪核对土建预留位置与实际尺寸是否相符，按预留位置和尺寸进行设计、安装并且负责电梯的现场保管和安装的报批、报建、报验并能通过验收，完成上述内容所产生的所有费用由中标人负责。

2、电梯功能要求：

| 序号 | 功能要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 功能名称 | 功能说明 |
| 1 | 全集选控制运行 | 根据轿厢内选层指令和厅外的层楼召唤指令，集中进行综合分析处理，自动选向并顺向依次应答指令的高度自动控制功能。它能自动登记轿厢内指令和厅外的层楼召唤指令，自动关门起动运行，同向逐一应答；当无召唤指令时，电梯自动关门待机或自动返回基站关门待机，当某一层楼有召唤信号时，再自动起动应答。 |
| 2 | 超载保护功能 | 超载时，通过特别设置的负载开关的检出，电梯发出警报轿厢的速度超过额定速度时，电梯将自动切断控制电源，确保电梯安全运行 |
| 3 | 超速机械保护功能 | 轿厢的速度超过额定速度，电梯自动切断控制电源，电梯仍不停止，限速器动作并带动安全钳动作，确保电梯安全运行。 |
| 4 | ▲光幕保护+安全触板保护功能 | 可通过多束的红外光光束以及安全触板机械装置在整个开门区域进行有效的保护，可靠地实现了无碰撞的电子式+机械式的保护。在关门过程中，如有乘客或物品挡住了光幕发出的任何一光束或安全触板时，电梯立即停止关门，并重新打开梯门，进行更有效的保护。 |
| 5 | 门过载保护功能 | 电梯在开/关门过程中，受到外来的阻力且超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作，确保使用安全。 |
| 6 | 开关门时间超常保护功能 | 当开门时间超过设定的时间时，就会发出蜂鸣声，（但鸣声可调节有或没有） |
| 7 | 开门异常自动选层功能 | 电梯门受阻而无法打开时，系统自动判断开门时间，一旦超时，系统会自动关门并运行到相邻服务层尝试再开门，以免电梯困人。 |
| 8 | 电动机空转保护功能 | 防止电梯电动机空转，确保电梯安全。 |
| 9 | 电机过热保护 | 防止电梯电动机过热，确保电梯安全。 |
| 10 | 对讲机通讯功能 | 当电梯发生故障或意外时，电梯内乘客可利用对讲机与机房、控制中心进行三方通话。 |
| 11 | 警铃报警功能 | 当电梯发生故障或意外时，电梯内乘客可连续按下紧急按钮报警求援。 |
| 12 | ▲故障低速自救运行功能 | 电梯因一时的故障（非安全装置动作而停止）导致停止在非平层区域时，电梯可以低速进行自救运行，并在最近服务层停止，以防止困人事故的发生。 |
| 13 | 停泊在非门区报警功能 | 当电梯因电网停电而停在非门区位置时，电梯操作人员往往需要对电梯进行盘车操作以便将电梯乘客救出轿厢。在此情况下，为使在机房中的操作人员能准确地将轿厢盘车到门区位置，在确认电梯安全回路已断开的情况下，操作人员在盘车前可预先接通机房控制柜中的“救援”开关，这时控制柜内的蜂鸣器发出警报声，以示电梯轿厢未到达门区位置，当操作人员将电梯轿厢盘车至开门区域时，蜂鸣器的警报声停止，表示电梯此时的轿厢已到达门区位置，可开门救出被困的电梯乘客。 |
| 14 | 位置异常自动校正功能 | 运行中的电梯，其电脑记忆的楼层位置与实际楼层不符时即被叛为位置异常，此时电梯不允许正常运行，只能以慢车速度自动返回最低层，待输入正确的楼层数字后再投入正常运行。 |
| 15 | 停电照明功能 | 停电时装在轿厢内的应急灯将自动亮灯。 |
| 16 | 轿内检修操作功能 | 在轿厢内控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作。 |
| 17 | 机房内检修操作功能 | 在控制柜控制电梯进行慢速点动运行，方便电梯检修保养工作 |
| 18 | 无呼自返机站功能 | 厅外或轿内无呼叫时，电梯将自动返回预先设定的基站待机；消防梯则为游离状态； |
| 19 | 满载直驶功能 | 当电梯处于满载的状态下，电梯自动转为直驶运行，此时只执行轿内指令，厅外召唤信号登记后暂不应答，满载状态退出后将自动应答登记了的厅外召唤。 |
| 20 | 无效内指令自动消除功能 | 在乘客不多的状态下轿厢内多数楼层信号被登记，电梯可自动地检查出这个非自然的状态，在完成一次有效运行后取消其余已被登记的信号，避免电梯无效运行。 |
| 21 | 反向时自动消指令 | 电梯响应完同一方向的召唤指令，正常停车并转方向运行时，电梯系统将自动作出检查，将尚登记留存的轿内召唤指令进行一次消除操作，防止进行多余运行，以提高电梯的运行效率和降低电能消耗。 |
| 22 | 微动平层功能（提升高度≧45米时标准功能） | 提升高度较大的电梯，在电梯运行到达目的层站平层开门后，由于乘客的进出会使轿厢的载重量发生变化，当轿厢的载重量变化较大时，曳引钢丝绳会产生较大的伸缩形变，导致电梯轿厢产生平层位置偏差的现象。此时电梯将在开门状态下以极低的速度自动进行微动运行，使轿厢重新回到平层位置，补偿因曳引钢丝绳的伸缩形变而引起的平层位置偏差，保障乘客出入轿厢的安全。 |
| 23 | 开门时间自动调整功能 | 电梯系统能根据层站出入口的利用情况，自动对开门时间作出调整。 |
| 24 | 开门时间自动控制功能 | 根据不同层站出入口的利用情况，能自动控制保持开门时间，保持开门状态，时间一到，电梯自动关门，方便乘客及保证电梯运行效率。 |
| 25 | 电梯运行次数显示 | 自动累积电梯运行次数，作为电梯使用情况的参考数据 |
| 26 | 轿内照明、通风自动控制功能 | 一定时间内无厅外召唤和轿厢信号登记时，电梯自动切断轿厢内照明、风扇电源以节省电力消耗。 |
| 27 | 故障自动检测功能 | 当有故障发生时，电梯可以自动检测故障发生的原因，位置和状态等并分级处理。 |
| 28 | 故障自动存储功能 | 当有故障发生时，电梯可以自动存储故障发生的资料，方便维修保养工作。 |
| 29 | 待机定期自检 | 当电梯在一定的周期内的运行次数小于特定值（3次），电梯系统将工作于闲驶状态。在闲驶状态中没有召唤指令登记，电梯系统会对软件安全回路进行自检，以确保安全回路正常工作。当自检结束后，电梯将工作于待机工作状态，若有召唤指令被登记，电梯恢复正常工作状态。 |
| 30 | 层高自测定功能 | 自动检测建筑物层楼高度并据此精确控制电梯的加速度以实现电梯的精确平层 |
| 31 | 消防迫降功能 | 发生火灾时，接收到开关信号后，电梯装迅速返回到消防避难层并开门待机，以迅速疏散乘客。 |
| 32 | 启动补偿功能 | 电梯能根据轿厢载重量的不同，自动调整其预置起动力矩，使电梯的起动过程平稳、舒适。 |
| 33 | 底坑对讲机通讯功能 | 在轿厢内、机房、底坑设置对讲电话，在轿厢内通过对讲电话可与机房、底坑通话。 |
| 34 | 门停止运行功能 | 使电梯停止开关门动作、保持门常开或关闭状态，以方便维修、保养及人员特殊进出等工作。 |
| 35 | 泊梯 | 接通泊梯开关，电梯返回泊梯层，将熄灯、关门、停止运行，方便电梯的使用管理。 |
| 36 | 抱闸动作的双安全检测 | 电动机抱闸动作前制动系统和控制系统都会对抱闸开闭进行状态检测。 |
| 37 | 消防员专用功能 | 发生火灾时，所有电梯接到消控中心的火警信号后，应自动返回基站并反馈给消控中心一个已到设定层的信号，在此状态下，电梯不受理、不登记厅外召唤信号，只应答轿厢内指令信号，使电梯按需专用运行。 |
| 38 | 无障碍功能 | DT2、DT6、DT7和DT9配语音报站、后壁镜面，残疾人操纵箱+盲文按钮、三壁扶手、 |
| 39 | 专用运行功能 | 在此状态下，电梯不受理、不登记厅外召唤，只应答轿厢内指令信号，使电梯按需专用运行。 |
| 40 | 预留视频电缆 | 提供厢内监视装置用的从机房到轿厢间的电缆，方便电梯的使用管理 |
| 41 | 预留电话线 | 提供厢内电话用的从机房到轿厢间的电缆，方便电梯的使用管理 |
| 42 | 停电自动平层功能 | 附带蓄电池组和逆变器，实行当停电时就近平层自救功能 |
| 43 | 通讯功能 | - 五方通话功能：当电梯发生故障或意外时电梯内乘客可利用对讲机与外界进行联络。 - 厅到站钟：当电梯到达指定楼层时，到站钟发出响声，提醒乘客电梯到达。 - 监控电缆：提供视频电缆实现轿箱内和监控系统的连接，该电缆接到机房实现监视。 |

3、主要部件配置：

| 序号 | 项目名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机 | 1）平层准确度：±10mm 2）运行中轿厢内噪声最大值不大于55dB（A），开关门噪声最大值不大于65dB（A） |
| 2 | 曳引机 | 无齿轮永磁同步电机。 |
| 3 | ▲门机系统 | 32位微机控制全数字化永磁同步门机 |
| 4 | ▲电梯控制系统 | 双32位微机控制，交流变压变频（VVVF）驱动系统 |
| 5 | 变频器 | 电梯专用变频器，CPU存储容量为32位微处理器。 |
| 6 | 轿厢内操作装置 | 轿壁一体式操纵箱，微触按钮，LED液晶显示 |
| 7 | 语音报站功能 | 模拟人声通报轿厢的运行情况和楼层信息 |
| 8 | 主电缆线 | 符合国家标准 |
| 9 | 限速器 | 符合国家标准 |
| 10 | 缓冲器 | 符合国家标准 |
| 11 | 安全钳 | 符合国家标准 |
| 12 | 点阵显示器 | 符合国家标准 |
| 13 | 门保护系统 | 带光幕的安全触板，70束以上光幕保护 |
| 14 | 编码器 | 高分辨率(0.1mm以下) |
| 15 | 驱动方式 | VVVF |
| 16 | 操纵厢及外呼盒面板 | 发纹304发纹不锈钢面板 |
| 17 | 称重感应器 | 连续检测、称重 |
| 18 | 轿厢称重方式 | 连续式电子称重装置 |
| 19 | 节能、环保要求 | 节能装置和轿厢净化装置。 |

4、装饰要求

| 部位 | 项目 | 要求说明 |
| --- | --- | --- |
| 轿厢 | 轿厢内控制板 | 1、轿厢内门头正上方显眼处设LED显示器，与各楼层候梯厅、电梯门套门显眼处的显示器，内外同步显示电梯行驶情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、轿厢内设普通话语音报站。 2、控制面板设主、副控制板于门口轿壁两侧，一侧为适合残疾人低位按钮。 3、金属型轻触式按钮；不锈钢面板大屏幕LED显示器； 4、控制板功能：选层按钮；开、关门按钮；数字式发光管指示器；超载警报；警铃、轿厢与机房及控制室之间的对讲电话，不停层转换开关（停梯，不停层转换运行方式，维修等用），轿厢内门头上方及各层候梯厅门套门头上方设超载显示及提示信号； 5、电梯中标单位包敷设、安装电梯对讲电话与线路及电梯运行状况监视线路，电梯轿厢内对讲电话、线路及电梯运行状况监视线路敷设到监控室视，所需的设备、材料及一切费用包含在电梯中标价内。 |
|  | 轿厢安全要求 | 符合国家政府相关部门现行标准要求、国际要求。 |
|  | 轿厢侧壁 | 轿厢内壁、轿门采用厚1.2mm以上发纹304不锈钢板；轿厢内壁三面设置扶手用304不锈钢扁型扶手（投标人需在投标文件中提供6款以上备选方案供采购人选择） |
|  | 轿厢门 | 采用厚1.2mm以上发纹304不锈钢板 。 |
|  | 轿厢天花 | 豪华型吊顶天花（投标人需在投标文件中提供6款以上备选方案供采购人选择） |
|  | 轿厢地板 | 大理石地板（投标人需在投标文件中提供6款以上备选方案供采购人选择） |
|  | 轿厢踏板 | 硬质铝型材制作 |
|  | 轿厢通风 | 排气扇通风（低噪音），且电梯下部设置空气对流孔洞。 |
|  | 轿厢照明 | 轿厢内配豪华日光灯照明(亚光），配豪华吊顶天花 、配应急照明 |
| 候 梯 厅 | 门 套 | 1、候梯厅各层门套采用厚1.2mm以上发纹304不锈钢大门套，门套内灌注水泥沙浆，各层门套为正面三边为8～10cm宽的不锈钢板大门套。 2、各层候梯厅电梯门套的门头正上方显眼处设LED显示器，与轿厢内门头上方的显示器同步显示电梯的行使情况、楼层数、上下行箭头、报站钟、超载显示及提示信号等。 |
|  | 厅 门 | 各层均采用板厚1.2mm以上发纹304不锈钢厅门。 |
|  | 厅门踏板 | 硬质铝型材制作 |
| 讯号装置 | 候梯厅 | 不锈钢面板、金属型轻触式呼梯按钮、显示轿厢位置及运行方向，设LED发光管数字式显示器。 |

上述电梯的主要部件及相应的配件必须符合国家相关标准. 部件及功能符合GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》。

投标人提供的电梯设备应根据国家的相关标准、规范和本招标文件的要求进行设计和制造，所有主要部件必须至少达到国内先进水平，结构合理、可靠性高、能耗低、运行噪音低、无污染，操作保养和维护简便。

5、其它要求

5.1提供能满足日常设备维护所需的部件，提供必要的备品、备件，提供制造商出具的产品中文安装使用说明书等资料，包括：性能参数、有关指标、出产地，如有部件是非本品牌商所生产的，要注明产地、生产厂家、生产方式，支付使用的设备与所投设备的彩图、参数等资料。

5.2投标时要求下列电梯的核心设备：控制柜整机、门机系统总成、曳引机、电梯控制系统、门保护系统、缓冲器、钢丝绳，要在设备报价明细表中详细说明以上设备、材料的真实产地、品牌名称，作为评标及验收依据。

5.3  与楼宇智能系统的接口要求

5.3.1  应采用串行通讯接口

5.3.2  应采用主从通信方式

5.3.3  电梯供应商必须无条件地提供完整的通讯协议和数据格式等信息

5.3.4  电梯供应商必须向楼宇智能系统提供以下信息：上行/下行；空载/过载；开门/关门；检修/运行；楼层指示；求救报警；保养状态；楼层停靠远程优选功能等。

5.3.5  同时应用干接点方式提供以下信息：运行状态（上行、下行、停梯）和故障警报。

6、★备注：投标人若为经销商、代理商应提供代理证书或生产制造商对本项目有效的授权委托（含销售安装及售后服务委托书）。

7、★中标人需在货物进场前向土建施工总承包单位支付中标价的3%至5%作为总承包服务费。具体由中标人与施工总承包单位协商。

二、交货地点及交货期

1.交货地点：采购人指定。

2.交货期：签订合同生效后，在2014年6月30日前完成设计、制造、运输（含装卸）、仓储、前期土建跟踪、安装、调试、外墙修复和验收合格，并交付采购人使用。

三、质保期和售后服务

1、质量保证期（简称“质保期”）为 二年（自电梯通过验收取得《安全检验合格证》之日算起），质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养以及包电梯年审费用。期满后应对电梯年审提供必要的技术支持，中标人有义务对损坏零部件作有偿维修更换，更换后的质量维保周期不少于一年。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、中标人必须提供常设7天×24小时服务专线直接维保和长期的免费技术支持。对采购人的服务通知，售后服务机构在接报后30分钟内到达现场，24小时内处理完。

4、在产品质保期内根据电梯专业技术检查项目的要求按时完成日常维护保养内容，每月两次定期例行检查调校、润滑、清洁等保养工作，以保持电梯的正常，安全运行状态，实施年度检查和安全质量检测确保所有安全装置动作灵敏，调校准确。

5、提供电梯运行管理制度及相关有效救援应急措施方案。

四、货物的验收

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、采购人对本项目进行分阶段验收；

3.1到货验收。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。中标人应将关键主机设备的用户手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3.2安装调试过程检查。

3.3安装调试完毕后，由质量技术监督部门验收并出具验收合格报告及电梯合格证书。

五、付款方式

分期付款：

1、第一期：合同签订生效后，15个工作日内采购人向中标人支付合同总价的30%作为预付款；

2、第二期：提取设备时，15个工作日内采购人向中标人支付至合同总价的80%（电梯到达采购人指定地点后，中标人须提供检验合格证明、签收入库单、装箱单及技术文件和说明书等）；

3、第三期：完成电梯安装、调试及验收合格后，15个工作日内采购人向中标人支付至合同总价的95%；

4、第四期：余下合同总价的5%在质保期满后，15个工作日内采购人向中标人一次性支付。

采购人凭以下文件支付合同款：

1）合同；

2）验收调试合格报告（提供质量技术监督部门出具的验收合格报告及电梯合格证书）；

3）中标人开具的正式发票等。

六、违约责任与赔偿损失:

1、中标人交付的货物、工程提供的服务不符合招标文件、报价文件或本合同规定的，采购人有权拒收，并且中标人须向采购人支付本合同总价5%的违约金。

2、中标人未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期半个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由中标人承担。

3、采购人无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物款项的，采购人向中标人偿付合同总价5%的违约金。采购人逾期付款，则每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

# 第三部分评分体系

1.技术评审

| 评审子项 |  | 分值（带“ ”表示包含在此区间内） | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《技术条款响应表》的响应程度 |  | 完全响应技术要求的得7分，带“▲”的技术参数，每优于一项加1分，最高加3分，每负偏离一项扣2分；不带“▲”的技术参数，每负偏离一项扣0.5分，扣至零分为止。 | 10 |
| 整机、主机驱动系统、控制系统、门机系统、安全系统等 | 设备的先进性、可靠性 | 对各合格投标人进行横向比较：0-10分 | 10 |
|  | 设备的稳定性 | 对各合格投标人进行横向比较：0-10分 | 10 |
| 设备品牌知名度 |  | 行业信誉高 得5分 行业信誉一般 得2分 行业信誉较低 得1分 | 5 |
| 安装、调试实施计划，以及验收方案是否完善、合理 |  | 对各合格投标人进行横向比较：0-3分 | 3 |
| 售后服务方案 |  | 优于招标文件要求 2分 符合招标文件要求且无偏离 1分 不符合招标文件要求 0分 | 2 |
| 总分：40分 |  |  |  |

备注：各评委的评分按相应的权重进行打分。

2.商务评审

| 评审子项 |  |  | 分值（带“ ”表示包含在此区间内） | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人的财务状况 （根据投标人提供的2012年第三方中介机构审核过的财务报告复印件（损益表、资产负债表）） |  |  | 对各合格投标人进行横向比较：0-3分 无提供有效的财务报告得0分 | 3 |
| 2010年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止前投标人所承担的同类项目（合同金额300万或以上）业绩情况对比（提供合同复印件作为证明材料） |  |  | 具有一项同类业绩得2分，最高得10分 | 10 |
| 投标人的综合实力 （根据投标人成立时间、职工人数、公司规模） |  |  | 对各合格投标人进行横向比较：0-3分 | 3 |
| 2006年至投标截止前获奖情况（须提供证书复印件） |  |  | ①投标人获得重合同、守信用证书连续五年或以上得3分； ②投标人获得重合同、守信用证书连续三年或以上得2分； ③投标人获得重合同、守信用证书两年或一年得1分； ④无得0分。 | 3 |
| 拟投入本项目的团队综合素质（提供职称证书及在投标单位2012年12月至2013年5月社保证明文件复印件） |  | 项目负责人专业水平 | 具有机电专业高级职称：得2分 | 2 |
|  |  | 拟配备的专业维护人员（项目负责人除外） | 具有机电专业中级或以上职称的人员， 每个得0.5分，本项满分为3分。 | 3 |
| 认证（提供有效的认证证书复印件） | 所投电梯制造商具有ISO9001质量管理体系认证 |  | 有 得1分 无 得0分 | 1 |
|  | 所投电梯制造商具有职业健康安全管理体系认证 |  | 有 得1分 无 得0分 | 1 |
|  | 所投电梯制造商具有ISO14001环境管理体系认证 |  | 有 得1分 无 得0分 | 1 |
| 提供售后服务的便利性：投标人或其分支机构提供服务的地点（提供服务机构的营业执照副本复印件） |  |  | ①佛山市或广州市内设有售后服务点得3分； ②广东省内（佛山市或广州市除外）设有售后服务点得2分； ③广东省外设有售后服务点得 1分。 | 3 |
| 总分：30分 |  |  |  |  |

3. 价格评价

价格得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为30分；其他投标人的价格得分按如下公式计算：

价格得分=（评标基准价÷投标报价）×30

4、综合比较与评价：

将投标人的技术评价得分、商务评价得分和价格得分相加，计算得出该投标人的综合评价得分。

5、推荐中标候选供应商名单

评标委员会将按各投标人综合评价得分由高到低的原则对所有通过初审的投标人进行排序，综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，综合得分排名第二的投标人为第二中标候选人。